## 封皮
五龙背66kV变电站
蓄电池充、放电测试记录
2023年

## 放电1小时
蓄电池放电记录 （1） 表号DL/5161.9表4.0.3
蓄 电 池 放 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.078 |  | 43 | 2.078 |  | 85 | 2.077
2 | 2.083 |  | 44 | 2.071 |  | 86 | 2.075
3 | 2.076 |  | 45 | 2.077 |  | 87 | 2.08
4 | 2.078 |  | 46 | 2.078 |  | 88 | 2.077
5 | 2.079 |  | 47 | 2.079 |  | 89 | 2.078
6 | 2.08 |  | 48 | 2.075 |  | 90 | 2.079
7 | 2.079 |  | 49 | 2.078 |  | 91 | 2.076
8 | 2.079 |  | 50 | 2.077 |  | 92 | 2.079
9 | 2.082 |  | 51 | 2.067 |  | 93 | 2.078
10 | 2.079 |  | 52 | 2.075 |  | 94 | 2.077
11 | 2.078 |  | 53 | 2.075 |  | 95 | 2.077
12 | 2.076 |  | 54 | 2.078 |  | 96 | 2.067
13 | 2.076 |  | 55 | 2.074 |  | 97 | 2.077
14 | 2.076 |  | 56 | 2.077 |  | 98 | 2.071
15 | 2.073 |  | 57 | 2.076 |  | 99 | 2.075
16 | 2.076 |  | 58 | 2.076 |  | 100 | 2.075
17 | 2.079 |  | 59 | 2.075 |  | 101 | 2.077
18 | 2.073 |  | 60 | 2.073 |  | 102 | 2.079
19 | 2.079 |  | 61 | 2.073 |  | 103 | 2.075
20 | 2.078 |  | 62 | 2.076 |  | 104 | 2.076
21 | 2.081 |  | 63 | 2.078 |  | 105
22 | 2.077 |  | 64 | 2.076 |  | 106
23 | 2.077 |  | 65 | 2.08 |  | 107
24 | 2.075 |  | 66 | 2.075 |  | 108
25 | 2.079 |  | 67 | 2.077
26 | 2.073 |  | 68 | 2.076
27 | 2.077 |  | 69 | 2.076
28 | 2.076 |  | 70 | 2.078
29 | 2.077 |  | 71 | 2.079
30 | 2.075 |  | 72 | 2.078
31 | 2.081 |  | 73 | 2.077
32 | 2.075 |  | 74 | 2.069
33 | 2.077 |  | 75 | 2.075
34 | 2.079 |  | 76 | 2.078
35 | 2.078 |  | 77 | 2.076
36 | 2.079 |  | 78 | 2.077
37 | 2.077 |  | 79 | 2.077
38 | 2.076 |  | 80 | 2.077
39 | 2.079 |  | 81 | 2.074
40 | 2.071 |  | 82 | 2.076
41 | 2.08 |  | 83 | 2.082
42 | 2.075 |  | 84 | 2.076
放电电流：20A 放电电压：215.9V 单体电池最低终止电压：2.067V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日09时00分

## 放电2小时
蓄电池放电记录 （2） 表号DL/5161.9表4.0.3
蓄 电 池 放 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.057 |  | 43 | 2.057 |  | 85 | 2.057
2 | 2.061 |  | 44 | 2.051 |  | 86 | 2.057
3 | 2.056 |  | 45 | 2.057 |  | 87 | 2.059
4 | 2.052 |  | 46 | 2.057 |  | 88 | 2.054
5 | 2.058 |  | 47 | 2.056 |  | 89 | 2.055
6 | 2.059 |  | 48 | 2.054 |  | 90 | 2.057
7 | 2.058 |  | 49 | 2.056 |  | 91 | 2.057
8 | 2.059 |  | 50 | 2.055 |  | 92 | 2.058
9 | 2.057 |  | 51 | 2.044 |  | 93 | 2.056
10 | 2.062 |  | 52 | 2.051 |  | 94 | 2.058
11 | 2.06 |  | 53 | 2.053 |  | 95 | 2.056
12 | 2.057 |  | 54 | 2.058 |  | 96 | 2.045
13 | 2.055 |  | 55 | 2.05 |  | 97 | 2.056
14 | 2.055 |  | 56 | 2.057 |  | 98 | 2.049
15 | 2.051 |  | 57 | 2.052 |  | 99 | 2.053
16 | 2.054 |  | 58 | 2.057 |  | 100 | 2.054
17 | 2.057 |  | 59 | 2.053 |  | 101 | 2.056
18 | 2.051 |  | 60 | 2.052 |  | 102 | 2.058
19 | 2.059 |  | 61 | 2.051 |  | 103 | 2.055
20 | 2.057 |  | 62 | 2.054 |  | 104 | 2.052
21 | 2.059 |  | 63 | 2.056 |  | 105
22 | 2.057 |  | 64 | 2.052 |  | 106
23 | 2.057 |  | 65 | 2.058 |  | 107
24 | 2.054 |  | 66 | 2.054 |  | 108
25 | 2.058 |  | 67 | 2.052
26 | 2.051 |  | 68 | 2.053
27 | 2.057 |  | 69 | 2.052
28 | 2.055 |  | 70 | 2.056
29 | 2.057 |  | 71 | 2.058
30 | 2.055 |  | 72 | 2.057
31 | 2.06 |  | 73 | 2.056
32 | 2.052 |  | 74 | 2.046
33 | 2.057 |  | 75 | 2.056
34 | 2.058 |  | 76 | 2.056
35 | 2.055 |  | 77 | 2.056
36 | 2.057 |  | 78 | 2.052
37 | 2.057 |  | 79 | 2.053
38 | 2.056 |  | 80 | 2.056
39 | 2.056 |  | 81 | 2.052
40 | 2.049 |  | 82 | 2.053
41 | 2.058 |  | 83 | 2.059
42 | 2.053 |  | 84 | 2.053
放电电流：20A 放电电压：213.7V 单体电池最低终止电压：2.044V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日10时00分

## 放电3小时
蓄电池放电记录 （3） 表号DL/5161.9表4.0.3
蓄 电 池 放 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.041 |  | 43 | 2.032 |  | 85 | 2.047
2 | 2.034 |  | 44 | 2.035 |  | 86 | 2.053
3 | 2.038 |  | 45 | 2.027 |  | 87 | 2.055
4 | 2.032 |  | 46 | 2.034 |  | 88 | 2.046
5 | 2.03 |  | 47 | 2.033 |  | 89 | 2.038
6 | 2.035 |  | 48 | 2.035 |  | 90 | 2.038
7 | 2.036 |  | 49 | 2.033 |  | 91 | 2.036
8 | 2.034 |  | 50 | 2.032 |  | 92 | 2.037
9 | 2.039 |  | 51 | 2.033 |  | 93 | 2.036
10 | 2.036 |  | 52 | 2.02 |  | 94 | 2.034
11 | 2.04 |  | 53 | 2.031 |  | 95 | 2.035
12 | 2.039 |  | 54 | 2.028 |  | 96 | 2.033
13 | 2.036 |  | 55 | 2.035 |  | 97 | 2.023
14 | 2.035 |  | 56 | 2.028 |  | 98 | 2.034
15 | 2.031 |  | 57 | 2.032 |  | 99 | 2.027
16 | 2.029 |  | 58 | 2.032 |  | 100 | 2.032
17 | 2.032 |  | 59 | 2.035 |  | 101 | 2.031
18 | 2.035 |  | 60 | 2.031 |  | 102 | 2.033
19 | 2.029 |  | 61 | 2.03 |  | 103 | 2.036
20 | 2.036 |  | 62 | 2.029 |  | 104 | 2.032
21 | 2.033 |  | 63 | 2.032 |  | 105
22 | 2.038 |  | 64 | 2.034 |  | 106
23 | 2.037 |  | 65 | 2.03 |  | 107
24 | 2.036 |  | 66 | 2.036 |  | 108
25 | 2.029 |  | 67 | 2.031
26 | 2.053 |  | 68 | 2.031
27 | 2.048 |  | 69 | 2.031
28 | 2.055 |  | 70 | 2.028
29 | 2.042 |  | 71 | 2.031
30 | 2.038 |  | 72 | 2.034
31 | 2.035 |  | 73 | 2.034
32 | 2.039 |  | 74 | 2.033
33 | 2.029 |  | 75 | 2.022
34 | 2.038 |  | 76 | 2.033
35 | 2.037 |  | 77 | 2.033
36 | 2.033 |  | 78 | 2.036
37 | 2.036 |  | 79 | 2.029
38 | 2.035 |  | 80 | 2.031
39 | 2.033 |  | 81 | 2.031
40 | 2.033 |  | 82 | 2.028
41 | 2.027 |  | 83 | 2.031
42 | 2.038 |  | 84 | 2.038
放电电流：20A 放电电压：211.5V 单体电池最低终止电压：2.022V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日11时00分

## 放电4小时
蓄电池放电记录 （4） 表号DL/5161.9表4.0.3
蓄 电 池 放 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.018 |  | 43 | 2.01 |  | 85 | 2.009
2 | 2.01 |  | 44 | 2.014 |  | 86 | 2.013
3 | 2.014 |  | 45 | 2.004 |  | 87 | 2.013
4 | 2.01 |  | 46 | 2.012 |  | 88 | 2.013
5 | 2.008 |  | 47 | 2.012 |  | 89 | 2.008
6 | 2.013 |  | 48 | 2.015 |  | 90 | 2.012
7 | 2.014 |  | 49 | 2.011 |  | 91 | 2.012
8 | 2.012 |  | 50 | 2.011 |  | 92 | 2.012
9 | 2.014 |  | 51 | 2.011 |  | 93 | 2.013
10 | 2.014 |  | 52 | 1.999 |  | 94 | 2.011
11 | 2.017 |  | 53 | 2.009 |  | 95 | 2.014
12 | 2.016 |  | 54 | 2.005 |  | 96 | 2.011
13 | 2.014 |  | 55 | 2.015 |  | 97 | 1.999
14 | 2.012 |  | 56 | 2.005 |  | 98 | 2.012
15 | 2.008 |  | 57 | 2.011 |  | 99 | 2.002
16 | 2.007 |  | 58 | 2.008 |  | 100 | 2.009
17 | 2.008 |  | 59 | 2.012 |  | 101 | 2.009
18 | 2.013 |  | 60 | 2.009 |  | 102 | 2.01
19 | 2.006 |  | 61 | 2.007 |  | 103 | 2.012
20 | 2.014 |  | 62 | 2.006 |  | 104 | 2.009
21 | 2.01 |  | 63 | 2.009 |  | 105
22 | 2.016 |  | 64 | 2.014 |  | 106
23 | 2.013 |  | 65 | 2.008 |  | 107
24 | 2.014 |  | 66 | 2.014 |  | 108
25 | 2.007 |  | 67 | 2.009
26 | 2.015 |  | 68 | 2.009
27 | 2.005 |  | 69 | 2.009
28 | 2.011 |  | 70 | 2.007
29 | 2.011 |  | 71 | 2.01
30 | 2.011 |  | 72 | 2.012
31 | 2.011 |  | 73 | 2.01
32 | 2.014 |  | 74 | 2.009
33 | 2.007 |  | 75 | 2
34 | 2.015 |  | 76 | 2.012
35 | 2.015 |  | 77 | 2.012
36 | 2.01 |  | 78 | 2.014
37 | 2.014 |  | 79 | 2.006
38 | 2.013 |  | 80 | 2.009
39 | 2.011 |  | 81 | 2.01
40 | 2.012 |  | 82 | 2.005
41 | 2.004 |  | 83 | 2.009
42 | 2.015 |  | 84 | 2.015
放电电流：20A 放电电压：209.0V 单体电池最低终止电压：1.999V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日12时00分

## 放电5小时
蓄电池放电记录 （5） 表号DL/5161.9表4.0.3
蓄 电 池 放 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 1.984 |  | 43 | 1.99 |  | 85 | 1.987
2 | 1.992 |  | 44 | 1.978 |  | 86 | 1.989
3 | 1.986 |  | 45 | 1.987 |  | 87 | 1.989
4 | 1.984 |  | 46 | 1.988 |  | 88 | 1.984
5 | 1.988 |  | 47 | 1.989 |  | 89 | 1.988
6 | 1.99 |  | 48 | 1.987 |  | 90 | 1.989
7 | 1.989 |  | 49 | 1.987 |  | 91 | 1.989
8 | 1.99 |  | 50 | 1.986 |  | 92 | 1.989
9 | 1.989 |  | 51 | 1.986 |  | 93 | 1.987
10 | 1.993 |  | 52 | 1.983 |  | 94 | 1.988
11 | 1.992 |  | 53 | 1.98 |  | 95 | 1.987
12 | 1.989 |  | 54 | 1.989 |  | 96 | 1.973
13 | 1.988 |  | 55 | 1.979 |  | 97 | 1.988
14 | 1.983 |  | 56 | 1.987 |  | 98 | 1.977
15 | 1.983 |  | 57 | 1.983 |  | 99 | 1.985
16 | 1.984 |  | 58 | 1.986 |  | 100 | 1.983
17 | 1.989 |  | 59 | 1.983 |  | 101 | 1.986
18 | 1.98 |  | 60 | 1.982 |  | 102 | 1.987
19 | 1.99 |  | 61 | 1.981 |  | 103 | 1.986
20 | 1.984 |  | 62 | 1.984 |  | 104 | 1.981
21 | 1.992 |  | 63 | 1.99 |  | 105
22 | 1.99 |  | 64 | 1.98 |  | 106
23 | 1.988 |  | 65 | 1.989 |  | 107
24 | 1.983 |  | 66 | 1.983 |  | 108
25 | 1.991 |  | 67 | 1.983
26 | 1.979 |  | 68 | 1.984
27 | 1.987 |  | 69 | 1.98
28 | 1.986 |  | 70 | 1.983
29 | 1.988 |  | 71 | 1.986
30 | 1.986 |  | 72 | 1.985
31 | 1.99 |  | 73 | 1.984
32 | 1.981 |  | 74 | 1.974
33 | 1.988 |  | 75 | 1.985
34 | 1.99 |  | 76 | 1.985
35 | 1.984 |  | 77 | 1.99
36 | 1.99 |  | 78 | 1.981
37 | 1.988 |  | 79 | 1.985
38 | 1.985 |  | 80 | 1.984
39 | 1.988 |  | 81 | 1.98
40 | 1.978 |  | 82 | 1.984
41 | 1.991 |  | 83 | 1.99
42 | 1.985 |  | 84 | 1.984
放电电流：20A 放电电压：206.5V 单体电池最低终止电压：1.973V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日13时00分

## 充电1小时
蓄电池充电记录 （1） 表号DL/5161.9表4.0.2
蓄 电 池 充 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.147 |  | 43 | 2.139 |  | 85 | 2.147
2 | 2.138 |  | 44 | 2.149 |  | 86 | 2.15
3 | 2.145 |  | 45 | 2.144 |  | 87 | 2.153
4 | 2.135 |  | 46 | 2.153 |  | 88 | 2.153
5 | 2.131 |  | 47 | 2.146 |  | 89 | 2.142
6 | 2.135 |  | 48 | 2.147 |  | 90 | 2.151
7 | 2.139 |  | 49 | 2.141 |  | 91 | 2.142
8 | 2.146 |  | 50 | 2.145 |  | 92 | 2.15
9 | 2.15 |  | 51 | 2.146 |  | 93 | 2.148
10 | 2.145 |  | 52 | 2.134 |  | 94 | 2.149
11 | 2.144 |  | 53 | 2.145 |  | 95 | 2.152
12 | 2.145 |  | 54 | 2.145 |  | 96 | 2.145
13 | 2.143 |  | 55 | 2.147 |  | 97 | 2.143
14 | 2.143 |  | 56 | 2.142 |  | 98 | 2.144
15 | 2.136 |  | 57 | 2.145 |  | 99 | 2.14
16 | 2.133 |  | 58 | 2.146 |  | 100 | 2.147
17 | 2.135 |  | 59 | 2.155 |  | 101 | 2.147
18 | 2.138 |  | 60 | 2.149 |  | 102 | 2.152
19 | 2.133 |  | 61 | 2.141 |  | 103 | 2.153
20 | 2.147 |  | 62 | 2.144 |  | 104 | 2.148
21 | 2.144 |  | 63 | 2.148 |  | 105
22 | 2.148 |  | 64 | 2.144 |  | 106
23 | 2.148 |  | 65 | 2.152 |  | 107
24 | 2.143 |  | 66 | 2.158 |  | 108
25 | 2.137 |  | 67 | 2.144
26 | 2.139 |  | 68 | 2.147
27 | 2.135 |  | 69 | 2.149
28 | 2.144 |  | 70 | 2.15
29 | 2.137 |  | 71 | 2.151
30 | 2.143 |  | 72 | 2.153
31 | 2.136 |  | 73 | 2.153
32 | 2.148 |  | 74 | 2.149
33 | 2.139 |  | 75 | 2.141
34 | 2.153 |  | 76 | 2.153
35 | 2.151 |  | 77 | 2.149
36 | 2.144 |  | 78 | 2.149
37 | 2.152 |  | 79 | 2.143
38 | 2.151 |  | 80 | 2.142
39 | 2.144 |  | 81 | 2.144
40 | 2.153 |  | 82 | 2.139
41 | 2.137 |  | 83 | 2.149
42 | 2.147 |  | 84 | 2.148
充电电流：20A 充电电压：223.0V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日15时00分

## 充电2小时
蓄电池充电记录 （2） 表号DL/5161.9表4.0.2
蓄 电 池 充 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.191 |  | 43 | 2.188 |  | 85 | 2.14
2 | 2.197 |  | 44 | 2.194 |  | 86 | 2.144
3 | 2.187 |  | 45 | 2.185 |  | 87 | 2.141
4 | 2.177 |  | 46 | 2.199 |  | 88 | 2.144
5 | 2.189 |  | 47 | 2.189 |  | 89 | 2.142
6 | 2.191 |  | 48 | 2.195 |  | 90 | 2.151
7 | 2.197 |  | 49 | 2.19 |  | 91 | 2.143
8 | 2.202 |  | 50 | 2.191 |  | 92 | 2.137
9 | 2.195 |  | 51 | 2.189 |  | 93 | 2.148
10 | 2.196 |  | 52 | 2.2 |  | 94 | 2.146
11 | 2.196 |  | 53 | 2.198 |  | 95 | 2.152
12 | 2.193 |  | 54 | 2.199 |  | 96 | 2.141
13 | 2.194 |  | 55 | 2.193 |  | 97 | 2.143
14 | 2.185 |  | 56 | 2.204 |  | 98 | 2.146
15 | 2.181 |  | 57 | 2.199 |  | 99 | 2.148
16 | 2.183 |  | 58 | 2.202 |  | 100 | 2.142
17 | 2.19 |  | 59 | 2.213 |  | 101 | 2.147
18 | 2.185 |  | 60 | 2.203 |  | 102 | 2.148
19 | 2.199 |  | 61 | 2.196 |  | 103 | 2.146
20 | 2.197 |  | 62 | 2.201 |  | 104 | 2.137
21 | 2.2 |  | 63 | 2.203 |  | 105
22 | 2.201 |  | 64 | 2.2 |  | 106
23 | 2.195 |  | 65 | 2.209 |  | 107
24 | 2.19 |  | 66 | 2.216 |  | 108
25 | 2.2 |  | 67 | 2.201
26 | 2.187 |  | 68 | 2.204
27 | 2.184 |  | 69 | 2.205
28 | 2.19 |  | 70 | 2.207
29 | 2.188 |  | 71 | 2.209
30 | 2.189 |  | 72 | 2.208
31 | 2.197 |  | 73 | 2.21
32 | 2.19 |  | 74 | 2.206
33 | 2.202 |  | 75 | 2.198
34 | 2.201 |  | 76 | 2.209
35 | 2.183 |  | 77 | 2.204
36 | 2.184 |  | 78 | 2.206
37 | 2.183 |  | 79 | 2.197
38 | 2.193 |  | 80 | 2.196
39 | 2.185 |  | 81 | 2.2
40 | 2.186 |  | 82 | 2.193
41 | 2.186 |  | 83 | 2.204
42 | 2.186 |  | 84 | 2.202
充电电流：20A 充电电压：227.3V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日16时00分

## 充电3小时
蓄电池充电记录 （3） 表号DL/5161.9表4.0.2
蓄 电 池 充 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.242 |  | 43 | 2.243 |  | 85 | 2.259
2 | 2.247 |  | 44 | 2.253 |  | 86 | 2.264
3 | 2.238 |  | 45 | 2.248 |  | 87 | 2.262
4 | 2.232 |  | 46 | 2.265 |  | 88 | 2.243
5 | 2.24 |  | 47 | 2.25 |  | 89 | 2.257
6 | 2.241 |  | 48 | 2.256 |  | 90 | 2.245
7 | 2.249 |  | 49 | 2.252 |  | 91 | 2.259
8 | 2.258 |  | 50 | 2.246 |  | 92 | 2.254
9 | 2.245 |  | 51 | 2.25 |  | 93 | 2.258
10 | 2.247 |  | 52 | 2.238 |  | 94 | 2.264
11 | 2.25 |  | 53 | 2.255 |  | 95 | 2.252
12 | 2.247 |  | 54 | 2.249 |  | 96 | 2.249
13 | 2.247 |  | 55 | 2.254 |  | 97 | 2.251
14 | 2.236 |  | 56 | 2.244 |  | 98 | 2.244
15 | 2.231 |  | 57 | 2.247 |  | 99 | 2.256
16 | 2.235 |  | 58 | 2.254 |  | 100 | 2.256
17 | 2.242 |  | 59 | 2.269 |  | 101 | 2.261
18 | 2.236 |  | 60 | 2.254 |  | 102 | 2.267
19 | 2.251 |  | 61 | 2.247 |  | 103 | 2.257
20 | 2.246 |  | 62 | 2.251 |  | 104 | 2.251
21 | 2.253 |  | 63 | 2.253 |  | 105
22 | 2.252 |  | 64 | 2.251 |  | 106
23 | 2.248 |  | 65 | 2.261 |  | 107
24 | 2.238 |  | 66 | 2.268 |  | 108
25 | 2.239 |  | 67 | 2.251
26 | 2.236 |  | 68 | 2.256
27 | 2.245 |  | 69 | 2.256
28 | 2.238 |  | 70 | 2.26
29 | 2.246 |  | 71 | 2.263
30 | 2.239 |  | 72 | 2.263
31 | 2.257 |  | 73 | 2.265
32 | 2.242 |  | 74 | 2.256
33 | 2.273 |  | 75 | 2.248
34 | 2.263 |  | 76 | 2.265
35 | 2.263 |  | 77 | 2.253
36 | 2.258 |  | 78 | 2.26
37 | 2.266 |  | 79 | 2.245
38 | 2.261 |  | 80 | 2.244
39 | 2.251 |  | 81 | 2.25
40 | 2.259 |  | 82 | 2.241
41 | 2.242 |  | 83 | 2.257
42 | 2.255 |  | 84 | 2.258
充电电流：20A 充电电压：234.1V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日17时00分

## 充电4小时
蓄电池充电记录 （4） 表号DL/5161.9表4.0.2
蓄 电 池 充 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.304 |  | 43 | 2.304 |  | 85 | 2.312
2 | 2.31 |  | 44 | 2.31 |  | 86 | 2.324
3 | 2.303 |  | 45 | 2.303 |  | 87 | 2.32
4 | 2.298 |  | 46 | 2.298 |  | 88 | 2.297
5 | 2.303 |  | 47 | 2.303 |  | 89 | 2.31
6 | 2.305 |  | 48 | 2.305 |  | 90 | 2.306
7 | 2.309 |  | 49 | 2.309 |  | 91 | 2.315
8 | 2.327 |  | 50 | 2.327 |  | 92 | 2.312
9 | 2.306 |  | 51 | 2.306 |  | 93 | 2.315
10 | 2.31 |  | 52 | 2.31 |  | 94 | 2.323
11 | 2.315 |  | 53 | 2.315 |  | 95 | 2.307
12 | 2.318 |  | 54 | 2.318 |  | 96 | 2.304
13 | 2.311 |  | 55 | 2.311 |  | 97 | 2.307
14 | 2.295 |  | 56 | 2.295 |  | 98 | 2.304
15 | 2.293 |  | 57 | 2.293 |  | 99 | 2.312
16 | 2.303 |  | 58 | 2.303 |  | 100 | 2.314
17 | 2.312 |  | 59 | 2.312 |  | 101 | 2.324
18 | 2.299 |  | 60 | 2.299 |  | 102 | 2.328
19 | 2.312 |  | 61 | 2.312 |  | 103 | 2.312
20 | 2.302 |  | 62 | 2.302 |  | 104 | 2.308
21 | 2.321 |  | 63 | 2.321 |  | 105
22 | 2.313 |  | 64 | 2.313 |  | 106
23 | 2.31 |  | 65 | 2.31 |  | 107
24 | 2.297 |  | 66 | 2.297 |  | 108
25 | 2.304 |  | 67 | 2.304
26 | 2.291 |  | 68 | 2.291
27 | 2.302 |  | 69 | 2.302
28 | 2.301 |  | 70 | 2.301
29 | 2.311 |  | 71 | 2.311
30 | 2.3 |  | 72 | 2.3
31 | 2.324 |  | 73 | 2.324
32 | 2.303 |  | 74 | 2.303
33 | 2.334 |  | 75 | 2.334
34 | 2.331 |  | 76 | 2.331
35 | 2.33 |  | 77 | 2.33
36 | 2.332 |  | 78 | 2.332
37 | 2.331 |  | 79 | 2.331
38 | 2.313 |  | 80 | 2.313
39 | 2.316 |  | 81 | 2.316
40 | 2.303 |  | 82 | 2.303
41 | 2.317 |  | 83 | 2.317
42 | 2.301 |  | 84 | 2.301
充电电流：20A 充电电压：240.2V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日18时00分

## 充电5小时
蓄电池充电记录 （5） 表号DL/5161.9表4.0.2
蓄 电 池 充 电 参 数 测 量 记 录
编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重 | 编号 | 电压 | 比重
1 | 2.311 |  | 43 | 2.315 |  | 85 | 2.32
2 | 2.316 |  | 44 | 2.312 |  | 86 | 2.335
3 | 2.315 |  | 45 | 2.333 |  | 87 | 2.329
4 | 2.306 |  | 46 | 2.315 |  | 88 | 2.308
5 | 2.312 |  | 47 | 2.328 |  | 89 | 2.318
6 | 2.313 |  | 48 | 2.325 |  | 90 | 2.318
7 | 2.315 |  | 49 | 2.31 |  | 91 | 2.322
8 | 2.334 |  | 50 | 2.323 |  | 92 | 2.322
9 | 2.314 |  | 51 | 2.303 |  | 93 | 2.325
10 | 2.321 |  | 52 | 2.327 |  | 94 | 2.33
11 | 2.322 |  | 53 | 2.316 |  | 95 | 2.315
12 | 2.329 |  | 54 | 2.327 |  | 96 | 2.306
13 | 2.319 |  | 55 | 2.308 |  | 97 | 2.312
14 | 2.303 |  | 56 | 2.315 |  | 98 | 2.313
15 | 2.303 |  | 57 | 2.323 |  | 99 | 2.317
16 | 2.317 |  | 58 | 2.34 |  | 100 | 2.321
17 | 2.323 |  | 59 | 2.318 |  | 101 | 2.333
18 | 2.31 |  | 60 | 2.323 |  | 102 | 2.335
19 | 2.321 |  | 61 | 2.32 |  | 103 | 2.318
20 | 2.313 |  | 62 | 2.317 |  | 104 | 2.315
21 | 2.339 |  | 63 | 2.326 |  | 105
22 | 2.321 |  | 64 | 2.323 |  | 106
23 | 2.324 |  | 65 | 2.33 |  | 107
24 | 2.309 |  | 66 | 2.32 |  | 108
25 | 2.32 |  | 67 | 2.328
26 | 2.303 |  | 68 | 2.32
27 | 2.318 |  | 69 | 2.324
28 | 2.318 |  | 70 | 2.328
29 | 2.327 |  | 71 | 2.335
30 | 2.317 |  | 72 | 2.345
31 | 2.336 |  | 73 | 2.321
32 | 2.311 |  | 74 | 2.306
33 | 2.339 |  | 75 | 2.333
34 | 2.341 |  | 76 | 2.317
35 | 2.341 |  | 77 | 2.328
36 | 2.343 |  | 78 | 2.306
37 | 2.343 |  | 79 | 2.322
38 | 2.322 |  | 80 | 2.315
39 | 2.323 |  | 81 | 2.305
40 | 2.31 |  | 82 | 2.32
41 | 2.331 |  | 83 | 2.324
42 | 2.31 |  | 84 | 2.32
充电电流：20A 充电电压：241.3V 环境温度：25℃ 测量时间：2023年09月25日19时00分