## 封页
团山66kV变电站
蓄电池充、放电记录薄
一套蓄电池
2023年

## 放电前
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
放电前 | [5 empty] | 编号 | 放电前 |  | 编号 | 放电前 |  | 编号 | 放电前
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.218 |  | 43 | 2.219 |  | 85 | 2.266
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.211 |  | 44 | 2.232 |  | 86 | 2.257
[6 empty] | 3 | 2.214 |  | 45 | 2.249 |  | 87 | 2.28
[6 empty] | 4 | 2.221 |  | 46 | 2.315 |  | 88 | 2.257
[6 empty] | 5 | 2.263 |  | 47 | 2.25 |  | 89 | 2.251
7 | 7 | 0 | 235.138 | 0 | 104 | 6 | 2.236 |  | 48 | 2.24 |  | 90 | 2.271
[6 empty] | 7 | 2.254 |  | 49 | 2.274 |  | 91 | 2.309
[6 empty] | 8 | 2.319 |  | 50 | 2.264 |  | 92 | 2.273
[6 empty] | 9 | 2.232 |  | 51 | 2.236 |  | 93 | 2.261
[6 empty] | 10 | 2.254 |  | 52 | 2.258 |  | 94 | 2.27
[6 empty] | 11 | 2.233 |  | 53 | 2.229 |  | 95 | 2.26
[6 empty] | 12 | 2.241 |  | 54 | 2.237 |  | 96 | 2.278
[6 empty] | 13 | 2.247 |  | 55 | 2.266 |  | 97 | 2.267
[6 empty] | 14 | 2.23 |  | 56 | 2.229 |  | 98 | 2.25
[6 empty] | 15 | 2.246 |  | 57 | 2.25 |  | 99 | 2.25
[6 empty] | 16 | 2.199 |  | 58 | 2.214 |  | 100 | 2.237
[6 empty] | 17 | 2.26 |  | 59 | 2.29 |  | 101 | 2.278
[6 empty] | 18 | 2.264 |  | 60 | 2.274 |  | 102 | 2.254
[6 empty] | 19 | 2.241 |  | 61 | 2.259 |  | 103 | 2.254
[6 empty] | 20 | 2.243 |  | 62 | 2.296 |  | 104 | 2.274
[6 empty] | 21 | 2.3 |  | 63 | 2.287 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.252 |  | 64 | 2.295 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.25 |  | 65 | 2.274 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.262 |  | 66 | 2.259 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.211 |  | 67 | 2.282
[6 empty] | 26 | 2.215 |  | 68 | 2.265
[6 empty] | 27 | 2.256 |  | 69 | 2.26
[6 empty] | 28 | 2.252 |  | 70 | 2.282
[6 empty] | 29 | 2.243 |  | 71 | 2.268
[6 empty] | 30 | 2.289 |  | 72 | 2.278
[6 empty] | 31 | 2.234 |  | 73 | 2.3
[6 empty] | 32 | 2.278 |  | 74 | 2.297
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.271 |  | 75 | 2.292
[6 empty] | 34 | 2.303 |  | 76 | 2.264
[6 empty] | 35 | 2.207 |  | 77 | 2.223
[6 empty] | 36 | 2.225 |  | 78 | 2.294
[6 empty] | 37 | 2.228 |  | 79 | 2.29
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.239 |  | 80 | 2.267
[6 empty] | 39 | 2.282 |  | 81 | 2.254
[6 empty] | 40 | 2.258 |  | 82 | 2.262
[6 empty] | 41 | 2.265 |  | 83 | 2.301
[6 empty] | 42 | 2.239 |  | 84 | 2.268
共 200 安时

## 放电1小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电1小时 |  | 编号 | 放电1小时 |  | 编号 | 放电1小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.095 |  | 43 | 2.086 |  | 85 | 2.096
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.095 |  | 44 | 2.095 |  | 86 | 2.096
[6 empty] | 3 | 2.086 |  | 45 | 2.095 |  | 87 | 2.086
[6 empty] | 4 | 2.086 |  | 46 | 2.086 |  | 88 | 2.096
[6 empty] | 5 | 2.095 |  | 47 | 2.106 |  | 89 | 2.083
7 | 8 | 0 | 217.594 | 20 | 104 | 6 | 2.095 |  | 48 | 2.086 |  | 90 | 2.086
[6 empty] | 7 | 2.106 |  | 49 | 2.106 |  | 91 | 2.106
[6 empty] | 8 | 2.095 |  | 50 | 2.086 |  | 92 | 2.086
[6 empty] | 9 | 2.086 |  | 51 | 2.095 |  | 93 | 2.096
[6 empty] | 10 | 2.086 |  | 52 | 2.086 |  | 94 | 2.086
[6 empty] | 11 | 2.086 |  | 53 | 2.096 |  | 95 | 2.096
[6 empty] | 12 | 2.086 |  | 54 | 2.096 |  | 96 | 2.096
[6 empty] | 13 | 2.086 |  | 55 | 2.086 |  | 97 | 2.106
[6 empty] | 14 | 2.095 |  | 56 | 2.096 |  | 98 | 2.096
[6 empty] | 15 | 2.016 |  | 57 | 2.086 |  | 99 | 2.106
[6 empty] | 16 | 2.095 |  | 58 | 2.096 |  | 100 | 2.096
[6 empty] | 17 | 2.095 |  | 59 | 2.096 |  | 101 | 2.106
[6 empty] | 18 | 2.095 |  | 60 | 2.096 |  | 102 | 2.096
[6 empty] | 19 | 2.095 |  | 61 | 2.076 |  | 103 | 2.106
[6 empty] | 20 | 2.086 |  | 62 | 2.106 |  | 104 | 2.096
[6 empty] | 21 | 2.095 |  | 63 | 2.096 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.095 |  | 64 | 2.106 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.095 |  | 65 | 2.086 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.095 |  | 66 | 2.106 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.016 |  | 67 | 2.096
[6 empty] | 26 | 2.095 |  | 68 | 2.106
[6 empty] | 27 | 2.095 |  | 69 | 2.096
[6 empty] | 28 | 2.095 |  | 70 | 2.106
[6 empty] | 29 | 2.086 |  | 71 | 2.106
[6 empty] | 30 | 2.095 |  | 72 | 2.096
[6 empty] | 31 | 2.086 |  | 73 | 2.086
[6 empty] | 32 | 2.095 |  | 74 | 2.106
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.095 |  | 75 | 2.106
[6 empty] | 34 | 2.016 |  | 76 | 2.106
[6 empty] | 35 | 2.086 |  | 77 | 2.077
[6 empty] | 36 | 2.086 |  | 78 | 2.106
[6 empty] | 37 | 2.095 |  | 79 | 2.096
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.095 |  | 80 | 2.106
[6 empty] | 39 | 2.095 |  | 81 | 2.086
[6 empty] | 40 | 2.095 |  | 82 | 2.096
[6 empty] | 41 | 2.095 |  | 83 | 2.096
[6 empty] | 42 | 2.086 |  | 84 | 2.106
共 200 安时

## 放电2小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电2小时 |  | 编号 | 放电2小时 |  | 编号 | 放电2小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.075 |  | 43 | 2.075 |  | 85 | 2.086
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.075 |  | 44 | 2.086 |  | 86 | 2.086
[6 empty] | 3 | 2.075 |  | 45 | 2.066 |  | 87 | 2.076
[6 empty] | 4 | 2.075 |  | 46 | 2.086 |  | 88 | 2.086
[6 empty] | 5 | 2.086 |  | 47 | 2.086 |  | 89 | 2.065
7 | 9 | 0 | 216.537 | 20 | 104 | 6 | 2.075 |  | 48 | 2.086 |  | 90 | 2.086
[6 empty] | 7 | 2.086 |  | 49 | 2.075 |  | 91 | 2.086
[6 empty] | 8 | 2.086 |  | 50 | 2.086 |  | 92 | 2.086
[6 empty] | 9 | 2.075 |  | 51 | 2.075 |  | 93 | 2.076
[6 empty] | 10 | 2.075 |  | 52 | 2.086 |  | 94 | 2.086
[6 empty] | 11 | 2.075 |  | 53 | 2.076 |  | 95 | 2.076
[6 empty] | 12 | 2.075 |  | 54 | 2.086 |  | 96 | 2.086
[6 empty] | 13 | 2.075 |  | 55 | 2.076 |  | 97 | 2.086
[6 empty] | 14 | 2.075 |  | 56 | 2.086 |  | 98 | 2.086
[6 empty] | 15 | 2.086 |  | 57 | 2.086 |  | 99 | 2.076
[6 empty] | 16 | 2.075 |  | 58 | 2.086 |  | 100 | 2.086
[6 empty] | 17 | 2.086 |  | 59 | 2.076 |  | 101 | 2.086
[6 empty] | 18 | 2.086 |  | 60 | 2.086 |  | 102 | 2.086
[6 empty] | 19 | 2.086 |  | 61 | 2.076 |  | 103 | 2.086
[6 empty] | 20 | 2.086 |  | 62 | 2.086 |  | 104 | 2.086
[6 empty] | 21 | 2.086 |  | 63 | 2.086 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.086 |  | 64 | 2.086 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.086 |  | 65 | 2.076 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.075 |  | 66 | 2.096 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.086 |  | 67 | 2.076
[6 empty] | 26 | 2.086 |  | 68 | 2.086
[6 empty] | 27 | 2.086 |  | 69 | 2.086
[6 empty] | 28 | 2.075 |  | 70 | 2.096
[6 empty] | 29 | 2.075 |  | 71 | 2.086
[6 empty] | 30 | 2.086 |  | 72 | 2.086
[6 empty] | 31 | 2.075 |  | 73 | 2.076
[6 empty] | 32 | 2.086 |  | 74 | 2.096
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.086 |  | 75 | 2.086
[6 empty] | 34 | 2.095 |  | 76 | 2.086
[6 empty] | 35 | 2.075 |  | 77 | 2.076
[6 empty] | 36 | 2.086 |  | 78 | 2.096
[6 empty] | 37 | 2.075 |  | 79 | 2.086
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.075 |  | 80 | 2.086
[6 empty] | 39 | 2.086 |  | 81 | 2.065
[6 empty] | 40 | 2.086 |  | 82 | 2.076
[6 empty] | 41 | 2.075 |  | 83 | 2.086
[6 empty] | 42 | 2.075 |  | 84 | 2.086
共 200 安时

## 放电3小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电3小时 |  | 编号 | 放电3小时 |  | 编号 | 放电3小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.066 |  | 43 | 2.066 |  | 85 | 2.076
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.066 |  | 44 | 2.066 |  | 86 | 2.056
[6 empty] | 3 | 2.066 |  | 45 | 2.066 |  | 87 | 2.075
[6 empty] | 4 | 2.055 |  | 46 | 2.066 |  | 88 | 2.055
[6 empty] | 5 | 2.075 |  | 47 | 2.075 |  | 89 | 2.056
7 | 10 | 0 | 214.947 | 20 | 104 | 6 | 2.066 |  | 48 | 2.055 |  | 90 | 2.076
[6 empty] | 7 | 2.075 |  | 49 | 2.075 |  | 91 | 2.076
[6 empty] | 8 | 2.075 |  | 50 | 2.075 |  | 92 | 2.065
[6 empty] | 9 | 2.066 |  | 51 | 2.076 |  | 93 | 2.065
[6 empty] | 10 | 2.066 |  | 52 | 2.065 |  | 94 | 2.076
[6 empty] | 11 | 2.075 |  | 53 | 2.065 |  | 95 | 2.065
[6 empty] | 12 | 2.066 |  | 54 | 2.056 |  | 96 | 2.076
[6 empty] | 13 | 2.055 |  | 55 | 2.066 |  | 97 | 2.065
[6 empty] | 14 | 2.066 |  | 56 | 2.066 |  | 98 | 2.076
[6 empty] | 15 | 2.066 |  | 57 | 2.076 |  | 99 | 2.076
[6 empty] | 16 | 2.055 |  | 58 | 2.056 |  | 100 | 2.076
[6 empty] | 17 | 2.075 |  | 59 | 2.076 |  | 101 | 2.065
[6 empty] | 18 | 2.066 |  | 60 | 2.056 |  | 102 | 2.065
[6 empty] | 19 | 2.066 |  | 61 | 2.065 |  | 103 | 2.065
[6 empty] | 20 | 2.066 |  | 62 | 2.065 |  | 104 | 2.076
[6 empty] | 21 | 2.066 |  | 63 | 2.076 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.066 |  | 64 | 2.056 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.066 |  | 65 | 2.065 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.066 |  | 66 | 2.065 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.066 |  | 67 | 2.076
[6 empty] | 26 | 2.066 |  | 68 | 2.056
[6 empty] | 27 | 2.066 |  | 69 | 2.076
[6 empty] | 28 | 2.066 |  | 70 | 2.056
[6 empty] | 29 | 2.066 |  | 71 | 2.076
[6 empty] | 30 | 2.066 |  | 72 | 2.056
[6 empty] | 31 | 2.066 |  | 73 | 2.076
[6 empty] | 32 | 2.066 |  | 74 | 2.056
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.066 |  | 75 | 2.086
[6 empty] | 34 | 2.075 |  | 76 | 2.065
[6 empty] | 35 | 2.055 |  | 77 | 2.065
[6 empty] | 36 | 2.066 |  | 78 | 2.065
[6 empty] | 37 | 2.066 |  | 79 | 2.065
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.066 |  | 80 | 2.065
[6 empty] | 39 | 2.066 |  | 81 | 2.065
[6 empty] | 40 | 2.066 |  | 82 | 2.056
[6 empty] | 41 | 2.055 |  | 83 | 2.076
[6 empty] | 42 | 2.066 |  | 84 | 2.065
共 200 安时

## 放电4小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电4小时 |  | 编号 | 放电4小时 |  | 编号 | 放电4小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.046 |  | 43 | 2.046 |  | 85 | 2.045
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.046 |  | 44 | 2.046 |  | 86 | 2.045
[6 empty] | 3 | 2.046 |  | 45 | 2.035 |  | 87 | 2.045
[6 empty] | 4 | 2.035 |  | 46 | 2.055 |  | 88 | 2.056
[6 empty] | 5 | 2.055 |  | 47 | 2.046 |  | 89 | 2.045
7 | 11 | 0 | 213.093 | 20 | 104 | 6 | 2.046 |  | 48 | 2.055 |  | 90 | 2.045
[6 empty] | 7 | 2.055 |  | 49 | 2.046 |  | 91 | 2.065
[6 empty] | 8 | 2.046 |  | 50 | 2.055 |  | 92 | 2.045
[6 empty] | 9 | 2.035 |  | 51 | 2.046 |  | 93 | 2.056
[6 empty] | 10 | 2.046 |  | 52 | 2.046 |  | 94 | 2.045
[6 empty] | 11 | 2.046 |  | 53 | 2.056 |  | 95 | 2.056
[6 empty] | 12 | 2.035 |  | 54 | 2.056 |  | 96 | 2.056
[6 empty] | 13 | 2.046 |  | 55 | 2.045 |  | 97 | 2.056
[6 empty] | 14 | 2.046 |  | 56 | 2.056 |  | 98 | 2.056
[6 empty] | 15 | 2.055 |  | 57 | 2.045 |  | 99 | 2.065
[6 empty] | 16 | 2.046 |  | 58 | 2.045 |  | 100 | 2.045
[6 empty] | 17 | 2.055 |  | 59 | 2.056 |  | 101 | 2.065
[6 empty] | 18 | 2.046 |  | 60 | 2.045 |  | 102 | 2.056
[6 empty] | 19 | 2.046 |  | 61 | 2.036 |  | 103 | 2.056
[6 empty] | 20 | 2.046 |  | 62 | 2.056 |  | 104 | 2.045
[6 empty] | 21 | 2.046 |  | 63 | 2.045 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.046 |  | 64 | 2.056 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.046 |  | 65 | 2.045 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.055 |  | 66 | 2.056 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.046 |  | 67 | 2.045
[6 empty] | 26 | 2.055 |  | 68 | 2.056
[6 empty] | 27 | 2.046 |  | 69 | 2.045
[6 empty] | 28 | 2.046 |  | 70 | 2.056
[6 empty] | 29 | 2.035 |  | 71 | 2.045
[6 empty] | 30 | 2.046 |  | 72 | 2.056
[6 empty] | 31 | 2.046 |  | 73 | 2.045
[6 empty] | 32 | 2.055 |  | 74 | 2.056
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.046 |  | 75 | 2.056
[6 empty] | 34 | 2.055 |  | 76 | 2.056
[6 empty] | 35 | 2.046 |  | 77 | 2.036
[6 empty] | 36 | 2.046 |  | 78 | 2.056
[6 empty] | 37 | 2.055 |  | 79 | 2.045
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.046 |  | 80 | 2.056
[6 empty] | 39 | 2.046 |  | 81 | 2.036
[6 empty] | 40 | 2.046 |  | 82 | 2.045
[6 empty] | 41 | 2.046 |  | 83 | 2.056
[6 empty] | 42 | 2.046 |  | 84 | 2.056
共 200 安时

## 放电5小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电5小时 |  | 编号 | 放电5小时 |  | 编号 | 放电5小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.026 |  | 43 | 2.026 |  | 85 | 2.036
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.026 |  | 44 | 2.026 |  | 86 | 2.016
[6 empty] | 3 | 2.026 |  | 45 | 2.015 |  | 87 | 2.036
[6 empty] | 4 | 2.015 |  | 46 | 2.026 |  | 88 | 2.016
[6 empty] | 5 | 2.026 |  | 47 | 2.035 |  | 89 | 2.025
7 | 12 | 0 | 210.935 | 20 | 104 | 6 | 2.035 |  | 48 | 2.035 |  | 90 | 2.025
[6 empty] | 7 | 2.026 |  | 49 | 2.026 |  | 91 | 2.036
[6 empty] | 8 | 2.035 |  | 50 | 2.035 |  | 92 | 2.025
[6 empty] | 9 | 2.015 |  | 51 | 2.026 |  | 93 | 2.036
[6 empty] | 10 | 2.026 |  | 52 | 2.026 |  | 94 | 2.025
[6 empty] | 11 | 2.026 |  | 53 | 2.025 |  | 95 | 2.036
[6 empty] | 12 | 2.015 |  | 54 | 2.036 |  | 96 | 2.025
[6 empty] | 13 | 2.015 |  | 55 | 2.016 |  | 97 | 2.036
[6 empty] | 14 | 2.026 |  | 56 | 2.036 |  | 98 | 2.036
[6 empty] | 15 | 2.035 |  | 57 | 2.036 |  | 99 | 2.045
[6 empty] | 16 | 2.026 |  | 58 | 2.025 |  | 100 | 2.025
[6 empty] | 17 | 2.026 |  | 59 | 2.025 |  | 101 | 2.045
[6 empty] | 18 | 2.026 |  | 60 | 2.025 |  | 102 | 2.025
[6 empty] | 19 | 2.035 |  | 61 | 2.025 |  | 103 | 2.036
[6 empty] | 20 | 2.026 |  | 62 | 2.036 |  | 104 | 2.025
[6 empty] | 21 | 2.026 |  | 63 | 2.036 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.026 |  | 64 | 2.025 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.035 |  | 65 | 2.025 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.026 |  | 66 | 2.036 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.026 |  | 67 | 2.025
[6 empty] | 26 | 2.026 |  | 68 | 2.036
[6 empty] | 27 | 2.026 |  | 69 | 2.025
[6 empty] | 28 | 2.026 |  | 70 | 2.045
[6 empty] | 29 | 2.015 |  | 71 | 2.025
[6 empty] | 30 | 2.026 |  | 72 | 2.035
[6 empty] | 31 | 2.015 |  | 73 | 2.025
[6 empty] | 32 | 2.035 |  | 74 | 2.036
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.026 |  | 75 | 2.045
[6 empty] | 34 | 2.035 |  | 76 | 2.025
[6 empty] | 35 | 2.026 |  | 77 | 2.025
[6 empty] | 36 | 2.026 |  | 78 | 2.025
[6 empty] | 37 | 2.026 |  | 79 | 2.045
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.026 |  | 80 | 2.025
[6 empty] | 39 | 2.035 |  | 81 | 2.025
[6 empty] | 40 | 2.026 |  | 82 | 2.016
[6 empty] | 41 | 2.026 |  | 83 | 2.036
[6 empty] | 42 | 2.026 |  | 84 | 2.025
共 200 安时

## 充电1小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电5小时 |  | 编号 | 充电5小时 |  | 编号 | 充电5小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.16 |  | 43 | 2.158 |  | 85 | 2.183
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.154 |  | 44 | 2.152 |  | 86 | 2.144
[6 empty] | 3 | 2.165 |  | 45 | 2.155 |  | 87 | 2.172
[6 empty] | 4 | 2.152 |  | 46 | 2.151 |  | 88 | 2.163
[6 empty] | 5 | 2.171 |  | 47 | 2.152 |  | 89 | 2.163
7 | 23 | 0 | 225.133 | 20 | 104 | 6 | 2.156 |  | 48 | 2.15 |  | 90 | 2.155
[6 empty] | 7 | 2.181 |  | 49 | 2.158 |  | 91 | 2.174
[6 empty] | 8 | 2.156 |  | 50 | 2.159 |  | 92 | 2.176
[6 empty] | 9 | 2.179 |  | 51 | 2.155 |  | 93 | 2.17
[6 empty] | 10 | 2.156 |  | 52 | 2.158 |  | 94 | 2.171
[6 empty] | 11 | 2.179 |  | 53 | 2.163 |  | 95 | 2.178
[6 empty] | 12 | 2.153 |  | 54 | 2.158 |  | 96 | 2.159
[6 empty] | 13 | 2.185 |  | 55 | 2.15 |  | 97 | 2.184
[6 empty] | 14 | 2.158 |  | 56 | 2.176 |  | 98 | 2.162
[6 empty] | 15 | 2.158 |  | 57 | 2.176 |  | 99 | 2.166
[6 empty] | 16 | 2.159 |  | 58 | 2.176 |  | 100 | 2.154
[6 empty] | 17 | 2.155 |  | 59 | 2.171 |  | 101 | 2.164
[6 empty] | 18 | 2.16 |  | 60 | 2.183 |  | 102 | 2.163
[6 empty] | 19 | 2.176 |  | 61 | 2.185 |  | 103 | 2.175
[6 empty] | 20 | 2.149 |  | 62 | 2.174 |  | 104 | 2.144
[6 empty] | 21 | 2.178 |  | 63 | 2.179 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.149 |  | 64 | 2.17 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.18 |  | 65 | 2.171 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.143 |  | 66 | 2.175 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.184 |  | 67 | 2.171
[6 empty] | 26 | 2.124 |  | 68 | 2.178
[6 empty] | 27 | 2.175 |  | 69 | 2.178
[6 empty] | 28 | 2.136 |  | 70 | 2.172
[6 empty] | 29 | 2.151 |  | 71 | 2.18
[6 empty] | 30 | 2.152 |  | 72 | 2.183
[6 empty] | 31 | 2.15 |  | 73 | 2.174
[6 empty] | 32 | 2.158 |  | 74 | 2.169
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.159 |  | 75 | 2.18
[6 empty] | 34 | 2.158 |  | 76 | 2.178
[6 empty] | 35 | 2.158 |  | 77 | 2.169
[6 empty] | 36 | 2.152 |  | 78 | 2.175
[6 empty] | 37 | 2.16 |  | 79 | 2.178
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.147 |  | 80 | 2.179
[6 empty] | 39 | 2.156 |  | 81 | 2.185
[6 empty] | 40 | 2.157 |  | 82 | 2.157
[6 empty] | 41 | 2.159 |  | 83 | 2.178
[6 empty] | 42 | 2.163 |  | 84 | 2.163
共 200 安时

## 充电2小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 7 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电6小时 |  | 编号 | 充电6小时 |  | 编号 | 充电6小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.183 |  | 43 | 2.179 |  | 85 | 2.201
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.179 |  | 44 | 2.169 |  | 86 | 2.163
[6 empty] | 3 | 2.173 |  | 45 | 2.173 |  | 87 | 2.196
[6 empty] | 4 | 2.195 |  | 46 | 2.169 |  | 88 | 2.186
[6 empty] | 5 | 2.197 |  | 47 | 2.173 |  | 89 | 2.186
7 | 24 | 0 | 227.322 | 20 | 104 | 6 | 2.177 |  | 48 | 2.171 |  | 90 | 2.17
[6 empty] | 7 | 2.202 |  | 49 | 2.179 |  | 91 | 2.195
[6 empty] | 8 | 2.179 |  | 50 | 2.18 |  | 92 | 2.188
[6 empty] | 9 | 2.2 |  | 51 | 2.176 |  | 93 | 2.195
[6 empty] | 10 | 2.177 |  | 52 | 2.179 |  | 94 | 2.18
[6 empty] | 11 | 2.176 |  | 53 | 2.181 |  | 95 | 2.195
[6 empty] | 12 | 2.179 |  | 54 | 2.179 |  | 96 | 2.178
[6 empty] | 13 | 2.181 |  | 55 | 2.171 |  | 97 | 2.205
[6 empty] | 14 | 2.179 |  | 56 | 2.195 |  | 98 | 2.187
[6 empty] | 15 | 2.175 |  | 57 | 2.197 |  | 99 | 2.172
[6 empty] | 16 | 2.17 |  | 58 | 2.197 |  | 100 | 2.181
[6 empty] | 17 | 2.194 |  | 59 | 2.192 |  | 101 | 2.193
[6 empty] | 18 | 2.176 |  | 60 | 2.202 |  | 102 | 2.184
[6 empty] | 19 | 2.197 |  | 61 | 2.206 |  | 103 | 2.205
[6 empty] | 20 | 2.17 |  | 62 | 2.197 |  | 104 | 2.167
[6 empty] | 21 | 2.199 |  | 63 | 2.197 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.17 |  | 64 | 2.195 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.201 |  | 65 | 2.192 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.164 |  | 66 | 2.198 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.205 |  | 67 | 2.192
[6 empty] | 26 | 2.145 |  | 68 | 2.2
[6 empty] | 27 | 2.196 |  | 69 | 2.199
[6 empty] | 28 | 2.155 |  | 70 | 2.193
[6 empty] | 29 | 2.172 |  | 71 | 2.201
[6 empty] | 30 | 2.184 |  | 72 | 2.204
[6 empty] | 31 | 2.175 |  | 73 | 2.195
[6 empty] | 32 | 2.196 |  | 74 | 2.19
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.192 |  | 75 | 2.201
[6 empty] | 34 | 2.199 |  | 76 | 2.199
[6 empty] | 35 | 2.199 |  | 77 | 2.19
[6 empty] | 36 | 2.175 |  | 78 | 2.196
[6 empty] | 37 | 2.181 |  | 79 | 2.196
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.169 |  | 80 | 2.199
[6 empty] | 39 | 2.177 |  | 81 | 2.202
[6 empty] | 40 | 2.177 |  | 82 | 2.179
[6 empty] | 41 | 2.177 |  | 83 | 2.196
[6 empty] | 42 | 2.169 |  | 84 | 2.18
共 200 安时

## 充电3小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 8 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电7小时 |  | 编号 | 充电7小时 |  | 编号 | 充电7小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.217 |  | 43 | 2.212 |  | 85 | 2.238
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.217 |  | 44 | 2.21 |  | 86 | 2.2
[6 empty] | 3 | 2.203 |  | 45 | 2.21 |  | 87 | 2.223
[6 empty] | 4 | 2.227 |  | 46 | 2.199 |  | 88 | 2.206
[6 empty] | 5 | 2.219 |  | 47 | 2.208 |  | 89 | 2.206
8 | 1 | 0 | 230.646 | 20 | 104 | 6 | 2.207 |  | 48 | 2.208 |  | 90 | 2.211
[6 empty] | 7 | 2.232 |  | 49 | 2.213 |  | 91 | 2.212
[6 empty] | 8 | 2.208 |  | 50 | 2.21 |  | 92 | 2.21
[6 empty] | 9 | 2.231 |  | 51 | 2.208 |  | 93 | 2.201
[6 empty] | 10 | 2.207 |  | 52 | 2.21 |  | 94 | 2.213
[6 empty] | 11 | 2.231 |  | 53 | 2.212 |  | 95 | 2.231
[6 empty] | 12 | 2.205 |  | 54 | 2.209 |  | 96 | 2.216
[6 empty] | 13 | 2.237 |  | 55 | 2.209 |  | 97 | 2.236
[6 empty] | 14 | 2.202 |  | 56 | 2.226 |  | 98 | 2.218
[6 empty] | 15 | 2.229 |  | 57 | 2.229 |  | 99 | 2.206
[6 empty] | 16 | 2.2 |  | 58 | 2.228 |  | 100 | 2.218
[6 empty] | 17 | 2.227 |  | 59 | 2.228 |  | 101 | 2.225
[6 empty] | 18 | 2.206 |  | 60 | 2.233 |  | 102 | 2.225
[6 empty] | 19 | 2.228 |  | 61 | 2.24 |  | 103 | 2.239
[6 empty] | 20 | 2.212 |  | 62 | 2.227 |  | 104 | 2.198
[6 empty] | 21 | 2.233 |  | 63 | 2.23 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.2 |  | 64 | 2.225 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.233 |  | 65 | 2.224 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.196 |  | 66 | 2.229 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.233 |  | 67 | 2.224
[6 empty] | 26 | 2.217 |  | 68 | 2.23
[6 empty] | 27 | 2.227 |  | 69 | 2.233
[6 empty] | 28 | 2.186 |  | 70 | 2.225
[6 empty] | 29 | 2.204 |  | 71 | 2.232
[6 empty] | 30 | 2.203 |  | 72 | 2.235
[6 empty] | 31 | 2.211 |  | 73 | 2.236
[6 empty] | 32 | 2.202 |  | 74 | 2.223
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.212 |  | 75 | 2.233
[6 empty] | 34 | 2.208 |  | 76 | 2.235
[6 empty] | 35 | 2.21 |  | 77 | 2.223
[6 empty] | 36 | 2.206 |  | 78 | 2.228
[6 empty] | 37 | 2.212 |  | 79 | 2.231
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.199 |  | 80 | 2.231
[6 empty] | 39 | 2.207 |  | 81 | 2.233
[6 empty] | 40 | 2.208 |  | 82 | 2.216
[6 empty] | 41 | 2.209 |  | 83 | 2.23
[6 empty] | 42 | 2.2 |  | 84 | 2.218
共 200 安时

## 充电4小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 8 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电8小时 |  | 编号 | 充电8小时 |  | 编号 | 充电8小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.267 |  | 43 | 2.252 |  | 85 | 2.285
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.264 |  | 44 | 2.244 |  | 86 | 2.247
[6 empty] | 3 | 2.273 |  | 45 | 2.246 |  | 87 | 2.275
[6 empty] | 4 | 2.276 |  | 46 | 2.253 |  | 88 | 2.254
[6 empty] | 5 | 2.264 |  | 47 | 2.25 |  | 89 | 2.285
8 | 2 | 0 | 235.693 | 20 | 104 | 6 | 2.273 |  | 48 | 2.25 |  | 90 | 2.25
[6 empty] | 7 | 2.281 |  | 49 | 2.252 |  | 91 | 2.276
[6 empty] | 8 | 2.257 |  | 50 | 2.258 |  | 92 | 2.264
[6 empty] | 9 | 2.282 |  | 51 | 2.255 |  | 93 | 2.273
[6 empty] | 10 | 2.257 |  | 52 | 2.257 |  | 94 | 2.256
[6 empty] | 11 | 2.281 |  | 53 | 2.26 |  | 95 | 2.279
[6 empty] | 12 | 2.254 |  | 54 | 2.257 |  | 96 | 2.26
[6 empty] | 13 | 2.285 |  | 55 | 2.253 |  | 97 | 2.283
[6 empty] | 14 | 2.25 |  | 56 | 2.275 |  | 98 | 2.257
[6 empty] | 15 | 2.276 |  | 57 | 2.278 |  | 99 | 2.248
[6 empty] | 16 | 2.248 |  | 58 | 2.275 |  | 100 | 2.259
[6 empty] | 17 | 2.277 |  | 59 | 2.274 |  | 101 | 2.273
[6 empty] | 18 | 2.253 |  | 60 | 2.282 |  | 102 | 2.261
[6 empty] | 19 | 2.275 |  | 61 | 2.29 |  | 103 | 2.28
[6 empty] | 20 | 2.247 |  | 62 | 2.278 |  | 104 | 2.243
[6 empty] | 21 | 2.278 |  | 63 | 2.28 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.255 |  | 64 | 2.28 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.281 |  | 65 | 2.275 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.257 |  | 66 | 2.277 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.283 |  | 67 | 2.275
[6 empty] | 26 | 2.226 |  | 68 | 2.279
[6 empty] | 27 | 2.274 |  | 69 | 2.281
[6 empty] | 28 | 2.236 |  | 70 | 2.277
[6 empty] | 29 | 2.252 |  | 71 | 2.282
[6 empty] | 30 | 2.249 |  | 72 | 2.285
[6 empty] | 31 | 2.279 |  | 73 | 2.292
[6 empty] | 32 | 2.26 |  | 74 | 2.276
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.283 |  | 75 | 2.284
[6 empty] | 34 | 2.248 |  | 76 | 2.285
[6 empty] | 35 | 2.248 |  | 77 | 2.272
[6 empty] | 36 | 2.249 |  | 78 | 2.276
[6 empty] | 37 | 2.258 |  | 79 | 2.279
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.246 |  | 80 | 2.275
[6 empty] | 39 | 2.253 |  | 81 | 2.285
[6 empty] | 40 | 2.254 |  | 82 | 2.271
[6 empty] | 41 | 2.254 |  | 83 | 2.277
[6 empty] | 42 | 2.249 |  | 84 | 2.271
共 200 安时

## 充电5小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：团山66kV变电站蓄电池 | [7 empty] | 室温：30℃ 2018 年8 月 8 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电9小时 |  | 编号 | 充电9小时 |  | 编号 | 充电9小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.321 |  | 43 | 2.321 |  | 85 | 2.359
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.353 |  | 44 | 2.321 |  | 86 | 2.322
[6 empty] | 3 | 2.332 |  | 45 | 2.322 |  | 87 | 2.352
[6 empty] | 4 | 2.344 |  | 46 | 2.321 |  | 88 | 2.342
[6 empty] | 5 | 2.329 |  | 47 | 2.32 |  | 89 | 2.334
8 | 3 | 0 | 243.595 | 14 | 104 | 6 | 2.332 |  | 48 | 2.321 |  | 90 | 2.321
[6 empty] | 7 | 2.363 |  | 49 | 2.333 |  | 91 | 2.353
[6 empty] | 8 | 2.337 |  | 50 | 2.333 |  | 92 | 2.332
[6 empty] | 9 | 2.352 |  | 51 | 2.328 |  | 93 | 2.344
[6 empty] | 10 | 2.358 |  | 52 | 2.36 |  | 94 | 2.329
[6 empty] | 11 | 2.352 |  | 53 | 2.325 |  | 95 | 2.354
[6 empty] | 12 | 2.355 |  | 54 | 2.351 |  | 96 | 2.333
[6 empty] | 13 | 2.361 |  | 55 | 2.322 |  | 97 | 2.353
[6 empty] | 14 | 2.327 |  | 56 | 2.357 |  | 98 | 2.325
[6 empty] | 15 | 2.355 |  | 57 | 2.358 |  | 99 | 2.313
[6 empty] | 16 | 2.324 |  | 58 | 2.352 |  | 100 | 2.328
[6 empty] | 17 | 2.361 |  | 59 | 2.355 |  | 101 | 2.347
[6 empty] | 18 | 2.327 |  | 60 | 2.361 |  | 102 | 2.333
[6 empty] | 19 | 2.351 |  | 61 | 2.371 |  | 103 | 2.352
[6 empty] | 20 | 2.322 |  | 62 | 2.362 |  | 104 | 2.315
[6 empty] | 21 | 2.357 |  | 63 | 2.368 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.318 |  | 64 | 2.371 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.364 |  | 65 | 2.358 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.333 |  | 66 | 2.356 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.359 |  | 67 | 2.362
[6 empty] | 26 | 2.297 |  | 68 | 2.364
[6 empty] | 27 | 2.349 |  | 69 | 2.365
[6 empty] | 28 | 2.31 |  | 70 | 2.368
[6 empty] | 29 | 2.329 |  | 71 | 2.364
[6 empty] | 30 | 2.328 |  | 72 | 2.36
[6 empty] | 31 | 2.325 |  | 73 | 2.372
[6 empty] | 32 | 2.333 |  | 74 | 2.356
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.318 |  | 75 | 2.36
[6 empty] | 34 | 2.332 |  | 76 | 2.372
[6 empty] | 35 | 2.333 |  | 77 | 2.351
[6 empty] | 36 | 2.323 |  | 78 | 2.35
[6 empty] | 37 | 2.332 |  | 79 | 2.355
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.323 |  | 80 | 2.353
[6 empty] | 39 | 2.327 |  | 81 | 2.364
[6 empty] | 40 | 2.329 |  | 82 | 2.353
[6 empty] | 41 | 2.329 |  | 83 | 2.353
[6 empty] | 42 | 2.324 |  | 84 | 2.357
共 200 安时