## 封页
浪头220kV变电站
蓄电池充、放电记录薄
一套蓄电池
2024年

## 放电前
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电前 | [5 empty] | 编号 | 放电前 |  | 编号 | 放电前 |  | 编号 | 放电前
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.246 |  | 43 | 2.252 |  | 85 | 2.256
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.246 |  | 44 | 2.25 |  | 86 | 2.253
[6 empty] | 3 | 2.252 |  | 45 | 2.249 |  | 87 | 2.255
[6 empty] | 4 | 2.252 |  | 46 | 2.263 |  | 88 | 2.257
[6 empty] | 5 | 2.25 |  | 47 | 2.246 |  | 89 | 2.249
25 | 9 | 40 | 233.8 | 0 | 104 | 6 | 2.245 |  | 48 | 2.246 |  | 90 | 2.239
[6 empty] | 7 | 2.247 |  | 49 | 2.252 |  | 91 | 2.251
[6 empty] | 8 | 2.248 |  | 50 | 2.239 |  | 92 | 2.246
[6 empty] | 9 | 2.246 |  | 51 | 2.251 |  | 93 | 2.261
[6 empty] | 10 | 2.244 |  | 52 | 2.246 |  | 94 | 2.25
[6 empty] | 11 | 2.248 |  | 53 | 2.245 |  | 95 | 2.251
[6 empty] | 12 | 2.247 |  | 54 | 2.234 |  | 96 | 2.257
[6 empty] | 13 | 2.245 |  | 55 | 2.252 |  | 97 | 2.239
[6 empty] | 14 | 2.249 |  | 56 | 2.246 |  | 98 | 2.251
[6 empty] | 15 | 2.25 |  | 57 | 2.246 |  | 99 | 2.246
[6 empty] | 16 | 2.239 |  | 58 | 2.252 |  | 100 | 2.257
[6 empty] | 17 | 2.251 |  | 59 | 2.252 |  | 101 | 2.256
[6 empty] | 18 | 2.246 |  | 60 | 2.251 |  | 102 | 2.347
[6 empty] | 19 | 2.251 |  | 61 | 2.249 |  | 103 | 2.272
[6 empty] | 20 | 2.242 |  | 62 | 2.245 |  | 104 | 2.267
[6 empty] | 21 | 2.246 |  | 63 | 2.243 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.25 |  | 64 | 2.246 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.251 |  | 65 | 2.252 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.24 |  | 66 | 2.252 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.248 |  | 67 | 2.249
[6 empty] | 26 | 2.224 |  | 68 | 2.245
[6 empty] | 27 | 2.23 |  | 69 | 2.243
[6 empty] | 28 | 2.251 |  | 70 | 2.25
[6 empty] | 29 | 2.238 |  | 71 | 2.249
[6 empty] | 30 | 2.239 |  | 72 | 2.245
[6 empty] | 31 | 2.251 |  | 73 | 2.243
[6 empty] | 32 | 2.246 |  | 74 | 2.252
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.243 |  | 75 | 2.256
[6 empty] | 34 | 2.25 |  | 76 | 2.251
[6 empty] | 35 | 2.246 |  | 77 | 2.25
[6 empty] | 36 | 2.245 |  | 78 | 2.239
[6 empty] | 37 | 2.249 |  | 79 | 2.251
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.245 |  | 80 | 2.246
[6 empty] | 39 | 2.243 |  | 81 | 2.25
[6 empty] | 40 | 2.248 |  | 82 | 2.245
[6 empty] | 41 | 2.245 |  | 83 | 2.237
[6 empty] | 42 | 2.229 |  | 84 | 2.242
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电1小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电1小时 |  | 编号 | 放电1小时 |  | 编号 | 放电1小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.051 |  | 43 | 2.051 |  | 85 | 2.049
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.051 |  | 44 | 2.051 |  | 86 | 2.05
[6 empty] | 3 | 2.048 |  | 45 | 2.049 |  | 87 | 2.04
[6 empty] | 4 | 2.051 |  | 46 | 2.045 |  | 88 | 2.051
[6 empty] | 5 | 2.048 |  | 47 | 2.049 |  | 89 | 2.045
25 | 10 | 40 | 213.9 | 30 | 104 | 6 | 2.053 |  | 48 | 2.053 |  | 90 | 2.05
[6 empty] | 7 | 2.045 |  | 49 | 2.049 |  | 91 | 2.048
[6 empty] | 8 | 2.051 |  | 50 | 2.054 |  | 92 | 2.05
[6 empty] | 9 | 2.049 |  | 51 | 2.054 |  | 93 | 2.049
[6 empty] | 10 | 2.05 |  | 52 | 2.054 |  | 94 | 2.053
[6 empty] | 11 | 2.049 |  | 53 | 2.049 |  | 95 | 2.048
[6 empty] | 12 | 2.05 |  | 54 | 2.056 |  | 96 | 2.054
[6 empty] | 13 | 2.046 |  | 55 | 2.051 |  | 97 | 2.051
[6 empty] | 14 | 2.053 |  | 56 | 2.056 |  | 98 | 2.045
[6 empty] | 15 | 2.049 |  | 57 | 2.052 |  | 99 | 2.05
[6 empty] | 16 | 2.056 |  | 58 | 2.051 |  | 100 | 2.048
[6 empty] | 17 | 2.049 |  | 59 | 2.045 |  | 101 | 2.048
[6 empty] | 18 | 2.053 |  | 60 | 2.05 |  | 102 | 2.056
[6 empty] | 19 | 2.043 |  | 61 | 2.048 |  | 103 | 2.048
[6 empty] | 20 | 2.051 |  | 62 | 2.05 |  | 104 | 2.05
[6 empty] | 21 | 2.045 |  | 63 | 2.045 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.05 |  | 64 | 2.053 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.048 |  | 65 | 2.049 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.047 |  | 66 | 2.05 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.046 |  | 67 | 2.051
[6 empty] | 26 | 2.054 |  | 68 | 2.054
[6 empty] | 27 | 2.051 |  | 69 | 2.045
[6 empty] | 28 | 2.05 |  | 70 | 2.051
[6 empty] | 29 | 2.051 |  | 71 | 2.045
[6 empty] | 30 | 2.053 |  | 72 | 2.05
[6 empty] | 31 | 2.048 |  | 73 | 2.048
[6 empty] | 32 | 2.047 |  | 74 | 2.053
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.049 |  | 75 | 2.049
[6 empty] | 34 | 2.051 |  | 76 | 2.05
[6 empty] | 35 | 2.051 |  | 77 | 2.051
[6 empty] | 36 | 2.047 |  | 78 | 2.045
[6 empty] | 37 | 2.049 |  | 79 | 2.05
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.053 |  | 80 | 2.048
[6 empty] | 39 | 2.051 |  | 81 | 2.051
[6 empty] | 40 | 2.051 |  | 82 | 2.048
[6 empty] | 41 | 2.046 |  | 83 | 2.052
[6 empty] | 42 | 2.054 |  | 84 | 2.051
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源
防火规范一天发过火

## 放电2小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电2小时 |  | 编号 | 放电2小时 |  | 编号 | 放电2小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.043 |  | 43 | 2.043 |  | 85 | 2.042
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.042 |  | 44 | 2.044 |  | 86 | 2.041
[6 empty] | 3 | 2.04 |  | 45 | 2.042 |  | 87 | 2.032
[6 empty] | 4 | 2.042 |  | 46 | 2.039 |  | 88 | 2.044
[6 empty] | 5 | 2.04 |  | 47 | 2.042 |  | 89 | 2.039
25 | 11 | 40 | 212.5 | 30 | 104 | 6 | 2.044 |  | 48 | 2.042 |  | 90 | 2.045
[6 empty] | 7 | 2.037 |  | 49 | 2.04 |  | 91 | 2.039
[6 empty] | 8 | 2.044 |  | 50 | 2.045 |  | 92 | 2.041
[6 empty] | 9 | 2.04 |  | 51 | 2.046 |  | 93 | 2.042
[6 empty] | 10 | 2.042 |  | 52 | 2.045 |  | 94 | 2.039
[6 empty] | 11 | 2.039 |  | 53 | 2.04 |  | 95 | 2.042
[6 empty] | 12 | 2.042 |  | 54 | 2.045 |  | 96 | 2.042
[6 empty] | 13 | 2.042 |  | 55 | 2.043 |  | 97 | 2.04
[6 empty] | 14 | 2.044 |  | 56 | 2.045 |  | 98 | 2.045
[6 empty] | 15 | 2.042 |  | 57 | 2.043 |  | 99 | 2.04
[6 empty] | 16 | 2.047 |  | 58 | 2.042 |  | 100 | 2.042
[6 empty] | 17 | 2.042 |  | 59 | 2.039 |  | 101 | 2.04
[6 empty] | 18 | 2.039 |  | 60 | 2.042 |  | 102 | 2.044
[6 empty] | 19 | 2.042 |  | 61 | 2.042 |  | 103 | 2.039
[6 empty] | 20 | 2.042 |  | 62 | 2.041 |  | 104 | 2.041
[6 empty] | 21 | 2.036 |  | 63 | 2.036 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.041 |  | 64 | 2.045 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.042 |  | 65 | 2.04 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.038 |  | 66 | 2.041 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.039 |  | 67 | 2.042
[6 empty] | 26 | 2.042 |  | 68 | 2.047
[6 empty] | 27 | 2.04 |  | 69 | 2.037
[6 empty] | 28 | 2.042 |  | 70 | 2.038
[6 empty] | 29 | 2.04 |  | 71 | 2.042
[6 empty] | 30 | 2.044 |  | 72 | 2.039
[6 empty] | 31 | 2.04 |  | 73 | 2.042
[6 empty] | 32 | 2.039 |  | 74 | 2.042
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.039 |  | 75 | 2.04
[6 empty] | 34 | 2.045 |  | 76 | 2.041
[6 empty] | 35 | 2.042 |  | 77 | 2.043
[6 empty] | 36 | 2.038 |  | 78 | 2.045
[6 empty] | 37 | 2.04 |  | 79 | 2.042
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.044 |  | 80 | 2.044
[6 empty] | 39 | 2.042 |  | 81 | 2.042
[6 empty] | 40 | 2.044 |  | 82 | 2.039
[6 empty] | 41 | 2.037 |  | 83 | 2.043
[6 empty] | 42 | 2.044 |  | 84 | 2.042
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电3小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电3小时 |  | 编号 | 放电3小时 |  | 编号 | 放电3小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.032 |  | 43 | 2.032 |  | 85 | 2.03
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.029 |  | 44 | 2.032 |  | 86 | 2.029
[6 empty] | 3 | 2.029 |  | 45 | 2.027 |  | 87 | 2.02
[6 empty] | 4 | 2.029 |  | 46 | 2.019 |  | 88 | 2.03
[6 empty] | 5 | 2.027 |  | 47 | 2.029 |  | 89 | 2.027
25 | 12 | 40 | 211.2 | 30 | 104 | 6 | 2.032 |  | 48 | 2.03 |  | 90 | 2.026
[6 empty] | 7 | 2.026 |  | 49 | 2.029 |  | 91 | 2.027
[6 empty] | 8 | 2.032 |  | 50 | 2.033 |  | 92 | 2.032
[6 empty] | 9 | 2.029 |  | 51 | 2.034 |  | 93 | 2.029
[6 empty] | 10 | 2.027 |  | 52 | 2.032 |  | 94 | 2.03
[6 empty] | 11 | 2.026 |  | 53 | 2.03 |  | 95 | 2.027
[6 empty] | 12 | 2.027 |  | 54 | 2.027 |  | 96 | 2.026
[6 empty] | 13 | 2.032 |  | 55 | 2.026 |  | 97 | 2.027
[6 empty] | 14 | 2.029 |  | 56 | 2.027 |  | 98 | 2.032
[6 empty] | 15 | 2.027 |  | 57 | 2.032 |  | 99 | 2.027
[6 empty] | 16 | 2.026 |  | 58 | 2.029 |  | 100 | 2.029
[6 empty] | 17 | 2.027 |  | 59 | 2.027 |  | 101 | 2.029
[6 empty] | 18 | 2.032 |  | 60 | 2.029 |  | 102 | 2.03
[6 empty] | 19 | 2.023 |  | 61 | 2.03 |  | 103 | 2.026
[6 empty] | 20 | 2.029 |  | 62 | 2.027 |  | 104 | 2.029
[6 empty] | 21 | 2.024 |  | 63 | 2.024 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.029 |  | 64 | 2.032 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.029 |  | 65 | 2.029 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.026 |  | 66 | 2.027 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.026 |  | 67 | 2.029
[6 empty] | 26 | 2.029 |  | 68 | 2.033
[6 empty] | 27 | 2.027 |  | 69 | 2.024
[6 empty] | 28 | 2.03 |  | 70 | 2.026
[6 empty] | 29 | 2.027 |  | 71 | 2.027
[6 empty] | 30 | 2.03 |  | 72 | 2.033
[6 empty] | 31 | 2.027 |  | 73 | 2.029
[6 empty] | 32 | 2.026 |  | 74 | 2.03
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.027 |  | 75 | 2.029
[6 empty] | 34 | 2.032 |  | 76 | 2.027
[6 empty] | 35 | 2.03 |  | 77 | 2.027
[6 empty] | 36 | 2.026 |  | 78 | 2.032
[6 empty] | 37 | 2.026 |  | 79 | 2.029
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.03 |  | 80 | 2.032
[6 empty] | 39 | 2.03 |  | 81 | 2.03
[6 empty] | 40 | 2.03 |  | 82 | 2.026
[6 empty] | 41 | 2.026 |  | 83 | 2.03
[6 empty] | 42 | 2.032 |  | 84 | 2.03
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电4小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电4小时 |  | 编号 | 放电4小时 |  | 编号 | 放电4小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.021 |  | 43 | 2.025 |  | 85 | 2.026
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.02 |  | 44 | 2.024 |  | 86 | 2.022
[6 empty] | 3 | 2.022 |  | 45 | 2.022 |  | 87 | 2.017
[6 empty] | 4 | 2.023 |  | 46 | 2.017 |  | 88 | 2.028
[6 empty] | 5 | 2.019 |  | 47 | 2.024 |  | 89 | 2.023
25 | 13 | 40 | 210.6 | 30 | 104 | 6 | 2.025 |  | 48 | 2.025 |  | 90 | 2.026
[6 empty] | 7 | 2.022 |  | 49 | 2.024 |  | 91 | 2.022
[6 empty] | 8 | 2.026 |  | 50 | 2.016 |  | 92 | 2.024
[6 empty] | 9 | 2.025 |  | 51 | 2.026 |  | 93 | 2.024
[6 empty] | 10 | 2.021 |  | 52 | 2.027 |  | 94 | 2.029
[6 empty] | 11 | 2.02 |  | 53 | 2.022 |  | 95 | 2.021
[6 empty] | 12 | 2.026 |  | 54 | 2.026 |  | 96 | 2.027
[6 empty] | 13 | 2.017 |  | 55 | 2.024 |  | 97 | 2.02
[6 empty] | 14 | 2.023 |  | 56 | 2.026 |  | 98 | 2.025
[6 empty] | 15 | 2.018 |  | 57 | 2.026 |  | 99 | 2.016
[6 empty] | 16 | 2.022 |  | 58 | 2.023 |  | 100 | 2.026
[6 empty] | 17 | 2.026 |  | 59 | 2.022 |  | 101 | 2.027
[6 empty] | 18 | 2.026 |  | 60 | 2.021 |  | 102 | 2.022
[6 empty] | 19 | 2.026 |  | 61 | 2.024 |  | 103 | 2.022
[6 empty] | 20 | 2.024 |  | 62 | 2.021 |  | 104 | 2.023
[6 empty] | 21 | 2.016 |  | 63 | 2.019 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.026 |  | 64 | 2.016 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.027 |  | 65 | 2.026 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.022 |  | 66 | 2.027 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.02 |  | 67 | 2.022
[6 empty] | 26 | 2.02 |  | 68 | 2.028
[6 empty] | 27 | 2.018 |  | 69 | 2.019
[6 empty] | 28 | 2.025 |  | 70 | 2.016
[6 empty] | 29 | 2.016 |  | 71 | 2.026
[6 empty] | 30 | 2.026 |  | 72 | 2.027
[6 empty] | 31 | 2.027 |  | 73 | 2.022
[6 empty] | 32 | 2.022 |  | 74 | 2.025
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.022 |  | 75 | 2.026
[6 empty] | 34 | 2.022 |  | 76 | 2.022
[6 empty] | 35 | 2.02 |  | 77 | 2.026
[6 empty] | 36 | 2.018 |  | 78 | 2.027
[6 empty] | 37 | 2.019 |  | 79 | 2.024
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.021 |  | 80 | 2.025
[6 empty] | 39 | 2.022 |  | 81 | 2.026
[6 empty] | 40 | 2.022 |  | 82 | 2.022
[6 empty] | 41 | 2.021 |  | 83 | 2.026
[6 empty] | 42 | 2.026 |  | 84 | 2.026
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电5小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电5小时 |  | 编号 | 放电5小时 |  | 编号 | 放电5小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.018 |  | 43 | 2.017 |  | 85 | 2.025
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.023 |  | 44 | 2.025 |  | 86 | 2.024
[6 empty] | 3 | 2.02 |  | 45 | 2.014 |  | 87 | 2.023
[6 empty] | 4 | 2.021 |  | 46 | 2.011 |  | 88 | 2.019
[6 empty] | 5 | 2.017 |  | 47 | 2.011 |  | 89 | 2.013
25 | 14 | 40 | 209.1 | 30 | 104 | 6 | 2.021 |  | 48 | 2.02 |  | 90 | 2.025
[6 empty] | 7 | 2.023 |  | 49 | 2.017 |  | 91 | 2.027
[6 empty] | 8 | 2.025 |  | 50 | 2.023 |  | 92 | 2.022
[6 empty] | 9 | 2.022 |  | 51 | 2.015 |  | 93 | 2.02
[6 empty] | 10 | 2.014 |  | 52 | 2.024 |  | 94 | 2.022
[6 empty] | 11 | 2.028 |  | 53 | 2.019 |  | 95 | 2.02
[6 empty] | 12 | 2.022 |  | 54 | 2.022 |  | 96 | 2.017
[6 empty] | 13 | 2.022 |  | 55 | 2.024 |  | 97 | 2.023
[6 empty] | 14 | 2.026 |  | 56 | 2.026 |  | 98 | 2.015
[6 empty] | 15 | 2.025 |  | 57 | 2.015 |  | 99 | 2.017
[6 empty] | 16 | 2.02 |  | 58 | 2.022 |  | 100 | 2.012
[6 empty] | 17 | 2.017 |  | 59 | 2.014 |  | 101 | 2.015
[6 empty] | 18 | 2.023 |  | 60 | 2.024 |  | 102 | 2.015
[6 empty] | 19 | 2.015 |  | 61 | 2.02 |  | 103 | 2.023
[6 empty] | 20 | 2.015 |  | 62 | 2.017 |  | 104 | 2.014
[6 empty] | 21 | 2.014 |  | 63 | 2.023 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.023 |  | 64 | 2.015 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.024 |  | 65 | 2.025 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.015 |  | 66 | 2.023 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.025 |  | 67 | 2.014
[6 empty] | 26 | 2.025 |  | 68 | 2.024
[6 empty] | 27 | 2.02 |  | 69 | 2.019
[6 empty] | 28 | 2.017 |  | 70 | 2.022
[6 empty] | 29 | 2.023 |  | 71 | 2.024
[6 empty] | 30 | 2.015 |  | 72 | 2.025
[6 empty] | 31 | 2.019 |  | 73 | 2.015
[6 empty] | 32 | 2.013 |  | 74 | 2.026
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.025 |  | 75 | 2.017
[6 empty] | 34 | 2.027 |  | 76 | 2.025
[6 empty] | 35 | 2.022 |  | 77 | 2.014
[6 empty] | 36 | 2.02 |  | 78 | 2.011
[6 empty] | 37 | 2.017 |  | 79 | 2.011
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.023 |  | 80 | 2.02
[6 empty] | 39 | 2.015 |  | 81 | 2.017
[6 empty] | 40 | 2.027 |  | 82 | 2.021
[6 empty] | 41 | 2.025 |  | 83 | 2.024
[6 empty] | 42 | 2.024 |  | 84 | 2.026
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电6小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电6小时 |  | 编号 | 放电6小时 |  | 编号 | 放电6小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 2.001 |  | 43 | 2 |  | 85 | 2.006
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.004 |  | 44 | 2 |  | 86 | 2
[6 empty] | 3 | 2.003 |  | 45 | 2.004 |  | 87 | 2.003
[6 empty] | 4 | 2.001 |  | 46 | 2.003 |  | 88 | 2.004
[6 empty] | 5 | 2.004 |  | 47 | 1.997 |  | 89 | 2.003
25 | 15 | 40 | 207.918 | 30 | 104 | 6 | 2.001 |  | 48 | 2.001 |  | 90 | 2.001
[6 empty] | 7 | 1.994 |  | 49 | 1.999 |  | 91 | 1.994
[6 empty] | 8 | 1.991 |  | 50 | 1.997 |  | 92 | 1.991
[6 empty] | 9 | 2.002 |  | 51 | 2 |  | 93 | 2.002
[6 empty] | 10 | 1.994 |  | 52 | 1.998 |  | 94 | 1.997
[6 empty] | 11 | 2.005 |  | 53 | 1.997 |  | 95 | 2
[6 empty] | 12 | 2.001 |  | 54 | 2.001 |  | 96 | 2.006
[6 empty] | 13 | 1.998 |  | 55 | 1.994 |  | 97 | 2.004
[6 empty] | 14 | 2.001 |  | 56 | 1.991 |  | 98 | 2.003
[6 empty] | 15 | 1.994 |  | 57 | 2.002 |  | 99 | 1.99
[6 empty] | 16 | 1.991 |  | 58 | 2.001 |  | 100 | 1.995
[6 empty] | 17 | 2.002 |  | 59 | 1.991 |  | 101 | 1.997
[6 empty] | 18 | 1.994 |  | 60 | 1.998 |  | 102 | 1.996
[6 empty] | 19 | 1.993 |  | 61 | 2.001 |  | 103 | 1.996
[6 empty] | 20 | 1.997 |  | 62 | 2.002 |  | 104 | 1.997
[6 empty] | 21 | 1.995 |  | 63 | 1.995 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.001 |  | 64 | 2.003 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.002 |  | 65 | 2 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.001 |  | 66 | 2.001 |  | 108
[6 empty] | 25 | 1.994 |  | 67 | 1.995
[6 empty] | 26 | 1.991 |  | 68 | 2.006
[6 empty] | 27 | 2.002 |  | 69 | 2.001
[6 empty] | 28 | 1.99 |  | 70 | 1.994
[6 empty] | 29 | 2.001 |  | 71 | 1.991
[6 empty] | 30 | 2 |  | 72 | 2.002
[6 empty] | 31 | 2.001 |  | 73 | 1.993
[6 empty] | 32 | 1.994 |  | 74 | 2.003
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 1.991 |  | 75 | 1.994
[6 empty] | 34 | 2.002 |  | 76 | 2.002
[6 empty] | 35 | 1.996 |  | 77 | 2
[6 empty] | 36 | 1.998 |  | 78 | 2.004
[6 empty] | 37 | 2 |  | 79 | 2.004
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 1.999 |  | 80 | 2.003
[6 empty] | 39 | 1.992 |  | 81 | 1.996
[6 empty] | 40 | 2.001 |  | 82 | 1.998
[6 empty] | 41 | 2.003 |  | 83 | 2.001
[6 empty] | 42 | 2.003 |  | 84 | 2.002
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电7小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电7小时 |  | 编号 | 放电7小时 |  | 编号 | 放电7小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 1.976 |  | 43 | 1.971 |  | 85 | 1.975
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 1.976 |  | 44 | 1.979 |  | 86 | 1.973
[6 empty] | 3 | 1.979 |  | 45 | 1.97 |  | 87 | 1.966
[6 empty] | 4 | 1.978 |  | 46 | 1.979 |  | 88 | 1.979
[6 empty] | 5 | 1.973 |  | 47 | 1.972 |  | 89 | 1.968
25 | 16 | 40 | 205.357 | 30 | 104 | 6 | 1.978 |  | 48 | 1.979 |  | 90 | 1.973
[6 empty] | 7 | 1.975 |  | 49 | 1.972 |  | 91 | 1.974
[6 empty] | 8 | 1.971 |  | 50 | 1.977 |  | 92 | 1.979
[6 empty] | 9 | 1.977 |  | 51 | 1.968 |  | 93 | 1.98
[6 empty] | 10 | 1.97 |  | 52 | 1.973 |  | 94 | 1.977
[6 empty] | 11 | 1.968 |  | 53 | 1.974 |  | 95 | 1.967
[6 empty] | 12 | 1.973 |  | 54 | 1.973 |  | 96 | 1.971
[6 empty] | 13 | 1.974 |  | 55 | 1.979 |  | 97 | 1.97
[6 empty] | 14 | 1.979 |  | 56 | 1.979 |  | 98 | 1.971
[6 empty] | 15 | 1.977 |  | 57 | 1.977 |  | 99 | 1.969
[6 empty] | 16 | 1.966 |  | 58 | 1.976 |  | 100 | 1.971
[6 empty] | 17 | 1.971 |  | 59 | 1.968 |  | 101 | 1.972
[6 empty] | 18 | 1.97 |  | 60 | 1.973 |  | 102 | 1.975
[6 empty] | 19 | 1.973 |  | 61 | 1.974 |  | 103 | 1.972
[6 empty] | 20 | 1.968 |  | 62 | 1.97 |  | 104 | 1.966
[6 empty] | 21 | 1.973 |  | 63 | 1.968 |  | 105
[6 empty] | 22 | 1.974 |  | 64 | 1.976 |  | 106
[6 empty] | 23 | 1.977 |  | 65 | 1.98 |  | 107
[6 empty] | 24 | 1.978 |  | 66 | 1.978 |  | 108
[6 empty] | 25 | 1.97 |  | 67 | 1.972
[6 empty] | 26 | 1.979 |  | 68 | 1.975
[6 empty] | 27 | 1.972 |  | 69 | 1.978
[6 empty] | 28 | 1.98 |  | 70 | 1.968
[6 empty] | 29 | 1.979 |  | 71 | 1.973
[6 empty] | 30 | 1.968 |  | 72 | 1.974
[6 empty] | 31 | 1.973 |  | 73 | 1.979
[6 empty] | 32 | 1.974 |  | 74 | 1.972
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 1.977 |  | 75 | 1.979
[6 empty] | 34 | 1.979 |  | 76 | 1.973
[6 empty] | 35 | 1.975 |  | 77 | 1.968
[6 empty] | 36 | 1.972 |  | 78 | 1.965
[6 empty] | 37 | 1.977 |  | 79 | 1.968
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 1.971 |  | 80 | 1.974
[6 empty] | 39 | 1.964 |  | 81 | 1.971
[6 empty] | 40 | 1.977 |  | 82 | 1.975
[6 empty] | 41 | 1.977 |  | 83 | 1.978
[6 empty] | 42 | 1.974 |  | 84 | 1.978
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电8小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电8小时 |  | 编号 | 放电8小时 |  | 编号 | 放电8小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 1.949 |  | 43 | 1.943 |  | 85 | 1.947
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 1.938 |  | 44 | 1.943 |  | 86 | 1.947
[6 empty] | 3 | 1.951 |  | 45 | 1.947 |  | 87 | 1.939
[6 empty] | 4 | 1.944 |  | 46 | 1.951 |  | 88 | 1.947
[6 empty] | 5 | 1.939 |  | 47 | 1.944 |  | 89 | 1.943
25 | 17 | 40 | 202.425 | 30 | 104 | 6 | 1.94 |  | 48 | 1.953 |  | 90 | 1.946
[6 empty] | 7 | 1.94 |  | 49 | 1.948 |  | 91 | 1.943
[6 empty] | 8 | 1.951 |  | 50 | 1.946 |  | 92 | 1.943
[6 empty] | 9 | 1.944 |  | 51 | 1.949 |  | 93 | 1.947
[6 empty] | 10 | 1.946 |  | 52 | 1.947 |  | 94 | 1.951
[6 empty] | 11 | 1.943 |  | 53 | 1.945 |  | 95 | 1.941
[6 empty] | 12 | 1.943 |  | 54 | 1.954 |  | 96 | 1.947
[6 empty] | 13 | 1.947 |  | 55 | 1.946 |  | 97 | 1.945
[6 empty] | 14 | 1.951 |  | 56 | 1.951 |  | 98 | 1.945
[6 empty] | 15 | 1.952 |  | 57 | 1.942 |  | 99 | 1.942
[6 empty] | 16 | 1.943 |  | 58 | 1.948 |  | 100 | 1.944
[6 empty] | 17 | 1.951 |  | 59 | 1.942 |  | 101 | 1.947
[6 empty] | 18 | 1.945 |  | 60 | 1.943 |  | 102 | 1.949
[6 empty] | 19 | 1.94 |  | 61 | 1.943 |  | 103 | 1.943
[6 empty] | 20 | 1.943 |  | 62 | 1.947 |  | 104 | 1.938
[6 empty] | 21 | 1.943 |  | 63 | 1.951 |  | 105
[6 empty] | 22 | 1.947 |  | 64 | 1.948 |  | 106
[6 empty] | 23 | 1.951 |  | 65 | 1.947 |  | 107
[6 empty] | 24 | 1.943 |  | 66 | 1.95 |  | 108
[6 empty] | 25 | 1.95 |  | 67 | 1.944
[6 empty] | 26 | 1.952 |  | 68 | 1.947
[6 empty] | 27 | 1.943 |  | 69 | 1.95
[6 empty] | 28 | 1.942 |  | 70 | 1.943
[6 empty] | 29 | 1.951 |  | 71 | 1.937
[6 empty] | 30 | 1.943 |  | 72 | 1.951
[6 empty] | 31 | 1.943 |  | 73 | 1.942
[6 empty] | 32 | 1.947 |  | 74 | 1.949
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 1.951 |  | 75 | 1.944
[6 empty] | 34 | 1.952 |  | 76 | 1.951
[6 empty] | 35 | 1.949 |  | 77 | 1.943
[6 empty] | 36 | 1.947 |  | 78 | 1.937
[6 empty] | 37 | 1.948 |  | 79 | 1.939
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 1.946 |  | 80 | 1.946
[6 empty] | 39 | 1.939 |  | 81 | 1.944
[6 empty] | 40 | 1.953 |  | 82 | 1.948
[6 empty] | 41 | 1.952 |  | 83 | 1.95
[6 empty] | 42 | 1.95 |  | 84 | 1.95
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电9小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电9小时 |  | 编号 | 放电9小时 |  | 编号 | 放电9小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 1.928 |  | 43 | 1.924 |  | 85 | 1.925
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 1.923 |  | 44 | 1.918 |  | 86 | 1.929
[6 empty] | 3 | 1.922 |  | 45 | 1.928 |  | 87 | 1.922
[6 empty] | 4 | 1.931 |  | 46 | 1.932 |  | 88 | 1.925
[6 empty] | 5 | 1.926 |  | 47 | 1.927 |  | 89 | 1.92
25 | 18 | 40 | 199.849 | 30 | 104 | 6 | 1.922 |  | 48 | 1.923 |  | 90 | 1.922
[6 empty] | 7 | 1.927 |  | 49 | 1.929 |  | 91 | 1.918
[6 empty] | 8 | 1.916 |  | 50 | 1.924 |  | 92 | 1.924
[6 empty] | 9 | 1.924 |  | 51 | 1.92 |  | 93 | 1.916
[6 empty] | 10 | 1.926 |  | 52 | 1.923 |  | 94 | 1.917
[6 empty] | 11 | 1.922 |  | 53 | 1.922 |  | 95 | 1.92
[6 empty] | 12 | 1.926 |  | 54 | 1.929 |  | 96 | 1.926
[6 empty] | 13 | 1.918 |  | 55 | 1.922 |  | 97 | 1.927
[6 empty] | 14 | 1.924 |  | 56 | 1.918 |  | 98 | 1.916
[6 empty] | 15 | 1.916 |  | 57 | 1.924 |  | 99 | 1.922
[6 empty] | 16 | 1.917 |  | 58 | 1.916 |  | 100 | 1.922
[6 empty] | 17 | 1.92 |  | 59 | 1.917 |  | 101 | 1.926
[6 empty] | 18 | 1.926 |  | 60 | 1.92 |  | 102 | 1.921
[6 empty] | 19 | 1.924 |  | 61 | 1.926 |  | 103 | 1.923
[6 empty] | 20 | 1.919 |  | 62 | 1.926 |  | 104 | 1.918
[6 empty] | 21 | 1.921 |  | 63 | 1.917 |  | 105
[6 empty] | 22 | 1.926 |  | 64 | 1.924 |  | 106
[6 empty] | 23 | 1.916 |  | 65 | 1.927 |  | 107
[6 empty] | 24 | 1.92 |  | 66 | 1.914 |  | 108
[6 empty] | 25 | 1.916 |  | 67 | 1.92
[6 empty] | 26 | 1.918 |  | 68 | 1.926
[6 empty] | 27 | 1.924 |  | 69 | 1.913
[6 empty] | 28 | 1.916 |  | 70 | 1.919
[6 empty] | 29 | 1.917 |  | 71 | 1.912
[6 empty] | 30 | 1.92 |  | 72 | 1.924
[6 empty] | 31 | 1.926 |  | 73 | 1.918
[6 empty] | 32 | 1.92 |  | 74 | 1.928
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 1.927 |  | 75 | 1.921
[6 empty] | 34 | 1.919 |  | 76 | 1.927
[6 empty] | 35 | 1.913 |  | 77 | 1.916
[6 empty] | 36 | 1.915 |  | 78 | 1.918
[6 empty] | 37 | 1.922 |  | 79 | 1.924
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 1.916 |  | 80 | 1.916
[6 empty] | 39 | 1.916 |  | 81 | 1.917
[6 empty] | 40 | 1.932 |  | 82 | 1.92
[6 empty] | 41 | 1.916 |  | 83 | 1.926
[6 empty] | 42 | 1.918 |  | 84 | 1.917
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 放电10小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
放电 | [5 empty] | 编号 | 放电10小时 |  | 编号 | 放电10小时 |  | 编号 | 放电10小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
放电设备 | [5 empty] | 1 | 1.888 |  | 43 | 1.904 |  | 85 | 1.899
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 1.886 |  | 44 | 1.901 |  | 86 | 1.891
[6 empty] | 3 | 1.886 |  | 45 | 1.901 |  | 87 | 1.895
[6 empty] | 4 | 1.889 |  | 46 | 1.899 |  | 88 | 1.896
[6 empty] | 5 | 1.893 |  | 47 | 1.895 |  | 89 | 1.895
25 | 19 | 40 | 197.24 | 30 | 104 | 6 | 1.896 |  | 48 | 1.899 |  | 90 | 1.898
[6 empty] | 7 | 1.895 |  | 49 | 1.886 |  | 91 | 1.899
[6 empty] | 8 | 1.903 |  | 50 | 1.903 |  | 92 | 1.901
[6 empty] | 9 | 1.896 |  | 51 | 1.898 |  | 93 | 1.903
[6 empty] | 10 | 1.893 |  | 52 | 1.896 |  | 94 | 1.899
[6 empty] | 11 | 1.897 |  | 53 | 1.896 |  | 95 | 1.893
[6 empty] | 12 | 1.889 |  | 54 | 1.903 |  | 96 | 1.895
[6 empty] | 13 | 1.897 |  | 55 | 1.895 |  | 97 | 1.899
[6 empty] | 14 | 1.895 |  | 56 | 1.899 |  | 98 | 1.886
[6 empty] | 15 | 1.899 |  | 57 | 1.891 |  | 99 | 1.903
[6 empty] | 16 | 1.886 |  | 58 | 1.897 |  | 100 | 1.896
[6 empty] | 17 | 1.903 |  | 59 | 1.896 |  | 101 | 1.899
[6 empty] | 18 | 1.897 |  | 60 | 1.899 |  | 102 | 1.901
[6 empty] | 19 | 1.89 |  | 61 | 1.895 |  | 103 | 1.896
[6 empty] | 20 | 1.895 |  | 62 | 1.897 |  | 104 | 1.89
[6 empty] | 21 | 1.895 |  | 63 | 1.889 |  | 105
[6 empty] | 22 | 1.899 |  | 64 | 1.897 |  | 106
[6 empty] | 23 | 1.903 |  | 65 | 1.9 |  | 107
[6 empty] | 24 | 1.895 |  | 66 | 1.899 |  | 108
[6 empty] | 25 | 1.895 |  | 67 | 1.896
[6 empty] | 26 | 1.899 |  | 68 | 1.899
[6 empty] | 27 | 1.886 |  | 69 | 1.899
[6 empty] | 28 | 1.903 |  | 70 | 1.895
[6 empty] | 29 | 1.903 |  | 71 | 1.899
[6 empty] | 30 | 1.902 |  | 72 | 1.886
[6 empty] | 31 | 1.895 |  | 73 | 1.903
[6 empty] | 32 | 1.892 |  | 74 | 1.901
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 1.904 |  | 75 | 1.893
[6 empty] | 34 | 1.895 |  | 76 | 1.901
[6 empty] | 35 | 1.899 |  | 77 | 1.889
[6 empty] | 36 | 1.886 |  | 78 | 1.886
[6 empty] | 37 | 1.903 |  | 79 | 1.888
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 1.898 |  | 80 | 1.895
[6 empty] | 39 | 1.894 |  | 81 | 1.893
[6 empty] | 40 | 1.906 |  | 82 | 1.893
[6 empty] | 41 | 1.9 |  | 83 | 1.899
[6 empty] | 42 | 1.903 |  | 84 | 1.901
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电前
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
充电前 | [5 empty] | 编号 | 充电前 |  | 编号 | 充电前 |  | 编号 | 充电前
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 1.969 |  | 43 | 1.977 |  | 85 | 1.981
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 1.976 |  | 44 | 1.977 |  | 86 | 1.969
[6 empty] | 3 | 1.97 |  | 45 | 1.975 |  | 87 | 1.97
[6 empty] | 4 | 1.978 |  | 46 | 1.983 |  | 88 | 1.973
[6 empty] | 5 | 1.969 |  | 47 | 1.976 |  | 89 | 1.966
25 | 20 | 40 | 205.569 | 0 | 104 | 6 | 1.977 |  | 48 | 1.973 |  | 90 | 1.976
[6 empty] | 7 | 1.974 |  | 49 | 1.973 |  | 91 | 1.97
[6 empty] | 8 | 1.973 |  | 50 | 1.976 |  | 92 | 1.978
[6 empty] | 9 | 1.978 |  | 51 | 1.976 |  | 93 | 1.969
[6 empty] | 10 | 1.97 |  | 52 | 1.977 |  | 94 | 1.976
[6 empty] | 11 | 1.978 |  | 53 | 1.973 |  | 95 | 1.978
[6 empty] | 12 | 1.969 |  | 54 | 1.977 |  | 96 | 1.969
[6 empty] | 13 | 1.977 |  | 55 | 1.973 |  | 97 | 1.978
[6 empty] | 14 | 1.974 |  | 56 | 1.977 |  | 98 | 1.97
[6 empty] | 15 | 1.972 |  | 57 | 1.978 |  | 99 | 1.978
[6 empty] | 16 | 1.969 |  | 58 | 1.97 |  | 100 | 1.969
[6 empty] | 17 | 1.97 |  | 59 | 1.978 |  | 101 | 1.977
[6 empty] | 18 | 1.978 |  | 60 | 1.969 |  | 102 | 1.974
[6 empty] | 19 | 1.969 |  | 61 | 1.973 |  | 103 | 1.978
[6 empty] | 20 | 1.975 |  | 62 | 1.977 |  | 104 | 1.973
[6 empty] | 21 | 1.986 |  | 63 | 1.979 |  | 105
[6 empty] | 22 | 1.98 |  | 64 | 1.973 |  | 106
[6 empty] | 23 | 1.977 |  | 65 | 1.972 |  | 107
[6 empty] | 24 | 1.97 |  | 66 | 1.974 |  | 108
[6 empty] | 25 | 1.97 |  | 67 | 1.977
[6 empty] | 26 | 1.978 |  | 68 | 1.977
[6 empty] | 27 | 1.969 |  | 69 | 1.973
[6 empty] | 28 | 1.973 |  | 70 | 1.978
[6 empty] | 29 | 1.972 |  | 71 | 1.98
[6 empty] | 30 | 1.973 |  | 72 | 1.981
[6 empty] | 31 | 1.981 |  | 73 | 1.978
[6 empty] | 32 | 1.97 |  | 74 | 1.978
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 1.97 |  | 75 | 1.982
[6 empty] | 34 | 1.978 |  | 76 | 1.98
[6 empty] | 35 | 1.969 |  | 77 | 1.98
[6 empty] | 36 | 1.98 |  | 78 | 1.972
[6 empty] | 37 | 1.981 |  | 79 | 1.973
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 1.976 |  | 80 | 1.976
[6 empty] | 39 | 1.977 |  | 81 | 1.972
[6 empty] | 40 | 1.969 |  | 82 | 1.978
[6 empty] | 41 | 1.98 |  | 83 | 1.981
[6 empty] | 42 | 1.976 |  | 84 | 1.979
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电1小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电1小时 |  | 编号 | 充电1小时 |  | 编号 | 充电1小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.118 |  | 43 | 2.113 |  | 85 | 2.113
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.126 |  | 44 | 2.114 |  | 86 | 2.118
[6 empty] | 3 | 2.132 |  | 45 | 2.109 |  | 87 | 2.121
[6 empty] | 4 | 2.118 |  | 46 | 2.103 |  | 88 | 2.127
[6 empty] | 5 | 2.121 |  | 47 | 2.105 |  | 89 | 2.127
25 | 21 | 40 | 219.98 | 30 | 104 | 6 | 2.123 |  | 48 | 2.101 |  | 90 | 2.109
[6 empty] | 7 | 2.124 |  | 49 | 2.11 |  | 91 | 2.103
[6 empty] | 8 | 2.123 |  | 50 | 2.103 |  | 92 | 2.105
[6 empty] | 9 | 2.127 |  | 51 | 2.109 |  | 93 | 2.101
[6 empty] | 10 | 2.127 |  | 52 | 2.102 |  | 94 | 2.127
[6 empty] | 11 | 2.123 |  | 53 | 2.119 |  | 95 | 2.127
[6 empty] | 12 | 2.113 |  | 54 | 2.119 |  | 96 | 2.109
[6 empty] | 13 | 2.127 |  | 55 | 2.121 |  | 97 | 2.102
[6 empty] | 14 | 2.123 |  | 56 | 2.116 |  | 98 | 2.112
[6 empty] | 15 | 2.123 |  | 57 | 2.119 |  | 99 | 2.108
[6 empty] | 16 | 2.099 |  | 58 | 2.127 |  | 100 | 2.113
[6 empty] | 17 | 2.101 |  | 59 | 2.127 |  | 101 | 2.113
[6 empty] | 18 | 2.104 |  | 60 | 2.123 |  | 102 | 2.118
[6 empty] | 19 | 2.099 |  | 61 | 2.113 |  | 103 | 2.121
[6 empty] | 20 | 2.127 |  | 62 | 2.118 |  | 104 | 2.116
[6 empty] | 21 | 2.127 |  | 63 | 2.122 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.114 |  | 64 | 2.118 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.114 |  | 65 | 2.126 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.109 |  | 66 | 2.132 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.103 |  | 67 | 2.118
[6 empty] | 26 | 2.105 |  | 68 | 2.121
[6 empty] | 27 | 2.101 |  | 69 | 2.123
[6 empty] | 28 | 2.11 |  | 70 | 2.124
[6 empty] | 29 | 2.103 |  | 71 | 2.123
[6 empty] | 30 | 2.109 |  | 72 | 2.127
[6 empty] | 31 | 2.127 |  | 73 | 2.127
[6 empty] | 32 | 2.127 |  | 74 | 2.123
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.105 |  | 75 | 2.113
[6 empty] | 34 | 2.119 |  | 76 | 2.127
[6 empty] | 35 | 2.117 |  | 77 | 2.127
[6 empty] | 36 | 2.11 |  | 78 | 2.127
[6 empty] | 37 | 2.118 |  | 79 | 2.117
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.117 |  | 80 | 2.116
[6 empty] | 39 | 2.11 |  | 81 | 2.118
[6 empty] | 40 | 2.119 |  | 82 | 2.113
[6 empty] | 41 | 2.103 |  | 83 | 2.123
[6 empty] | 42 | 2.113 |  | 84 | 2.122
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电2小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电2小时 |  | 编号 | 充电2小时 |  | 编号 | 充电2小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.16 |  | 43 | 2.164 |  | 85 | 2.161
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.154 |  | 44 | 2.157 |  | 86 | 2.164
[6 empty] | 3 | 2.16 |  | 45 | 2.16 |  | 87 | 2.16
[6 empty] | 4 | 2.164 |  | 46 | 2.16 |  | 88 | 2.164
[6 empty] | 5 | 2.157 |  | 47 | 2.164 |  | 89 | 2.157
25 | 22 | 40 | 224.521 | 30 | 104 | 6 | 2.16 |  | 48 | 2.157 |  | 90 | 2.16
[6 empty] | 7 | 2.163 |  | 49 | 2.16 |  | 91 | 2.16
[6 empty] | 8 | 2.158 |  | 50 | 2.161 |  | 92 | 2.154
[6 empty] | 9 | 2.168 |  | 51 | 2.162 |  | 93 | 2.16
[6 empty] | 10 | 2.173 |  | 52 | 2.149 |  | 94 | 2.15
[6 empty] | 11 | 2.156 |  | 53 | 2.16 |  | 95 | 2.144
[6 empty] | 12 | 2.158 |  | 54 | 2.164 |  | 96 | 2.151
[6 empty] | 13 | 2.157 |  | 55 | 2.157 |  | 97 | 2.153
[6 empty] | 14 | 2.156 |  | 56 | 2.16 |  | 98 | 2.158
[6 empty] | 15 | 2.153 |  | 57 | 2.16 |  | 99 | 2.163
[6 empty] | 16 | 2.148 |  | 58 | 2.162 |  | 100 | 2.157
[6 empty] | 17 | 2.16 |  | 59 | 2.17 |  | 101 | 2.156
[6 empty] | 18 | 2.164 |  | 60 | 2.164 |  | 102 | 2.158
[6 empty] | 19 | 2.157 |  | 61 | 2.157 |  | 103 | 2.167
[6 empty] | 20 | 2.16 |  | 62 | 2.16 |  | 104 | 2.159
[6 empty] | 21 | 2.16 |  | 63 | 2.163 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.16 |  | 64 | 2.158 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.154 |  | 65 | 2.168 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.16 |  | 66 | 2.173 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.15 |  | 67 | 2.16
[6 empty] | 26 | 2.144 |  | 68 | 2.162
[6 empty] | 27 | 2.151 |  | 69 | 2.164
[6 empty] | 28 | 2.16 |  | 70 | 2.16
[6 empty] | 29 | 2.164 |  | 71 | 2.154
[6 empty] | 30 | 2.157 |  | 72 | 2.16
[6 empty] | 31 | 2.16 |  | 73 | 2.15
[6 empty] | 32 | 2.156 |  | 74 | 2.144
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.158 |  | 75 | 2.151
[6 empty] | 34 | 2.166 |  | 76 | 2.153
[6 empty] | 35 | 2.166 |  | 77 | 2.158
[6 empty] | 36 | 2.16 |  | 78 | 2.163
[6 empty] | 37 | 2.164 |  | 79 | 2.157
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.157 |  | 80 | 2.156
[6 empty] | 39 | 2.16 |  | 81 | 2.158
[6 empty] | 40 | 2.166 |  | 82 | 2.153
[6 empty] | 41 | 2.152 |  | 83 | 2.163
[6 empty] | 42 | 2.16 |  | 84 | 2.162
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电3小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 3 月 25 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电3小时 |  | 编号 | 充电3小时 |  | 编号 | 充电3小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.184 |  | 43 | 2.18 |  | 85 | 2.133
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.191 |  | 44 | 2.185 |  | 86 | 2.139
[6 empty] | 3 | 2.181 |  | 45 | 2.177 |  | 87 | 2.134
[6 empty] | 4 | 2.172 |  | 46 | 2.191 |  | 88 | 2.137
[6 empty] | 5 | 2.183 |  | 47 | 2.18 |  | 89 | 2.136
25 | 23 | 40 | 226.598 | 30 | 104 | 6 | 2.183 |  | 48 | 2.187 |  | 90 | 2.144
[6 empty] | 7 | 2.191 |  | 49 | 2.182 |  | 91 | 2.136
[6 empty] | 8 | 2.141 |  | 50 | 2.184 |  | 92 | 2.129
[6 empty] | 9 | 2.133 |  | 51 | 2.181 |  | 93 | 2.141
[6 empty] | 10 | 2.14 |  | 52 | 2.192 |  | 94 | 2.139
[6 empty] | 11 | 2.141 |  | 53 | 2.191 |  | 95 | 2.144
[6 empty] | 12 | 2.186 |  | 54 | 2.191 |  | 96 | 2.134
[6 empty] | 13 | 2.188 |  | 55 | 2.183 |  | 97 | 2.135
[6 empty] | 14 | 2.179 |  | 56 | 2.195 |  | 98 | 2.139
[6 empty] | 15 | 2.174 |  | 57 | 2.141 |  | 99 | 2.141
[6 empty] | 16 | 2.177 |  | 58 | 2.133 |  | 100 | 2.133
[6 empty] | 17 | 2.184 |  | 59 | 2.14 |  | 101 | 2.14
[6 empty] | 18 | 2.178 |  | 60 | 2.141 |  | 102 | 2.141
[6 empty] | 19 | 2.141 |  | 61 | 2.188 |  | 103 | 2.135
[6 empty] | 20 | 2.133 |  | 62 | 2.091 |  | 104 | 2.13
[6 empty] | 21 | 2.14 |  | 63 | 2.193 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.141 |  | 64 | 2.192 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.189 |  | 65 | 2.198 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.185 |  | 66 | 2.208 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.194 |  | 67 | 2.193
[6 empty] | 26 | 2.181 |  | 68 | 2.195
[6 empty] | 27 | 2.177 |  | 69 | 2.197
[6 empty] | 28 | 2.184 |  | 70 | 2.199
[6 empty] | 29 | 2.182 |  | 71 | 2.2
[6 empty] | 30 | 2.184 |  | 72 | 2.2
[6 empty] | 31 | 2.19 |  | 73 | 2.202
[6 empty] | 32 | 2.184 |  | 74 | 2.141
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.196 |  | 75 | 2.133
[6 empty] | 34 | 2.194 |  | 76 | 2.14
[6 empty] | 35 | 2.177 |  | 77 | 2.141
[6 empty] | 36 | 2.178 |  | 78 | 2.197
[6 empty] | 37 | 2.178 |  | 79 | 2.189
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.187 |  | 80 | 2.189
[6 empty] | 39 | 2.178 |  | 81 | 2.192
[6 empty] | 40 | 2.18 |  | 82 | 2.183
[6 empty] | 41 | 2.18 |  | 83 | 2.193
[6 empty] | 42 | 2.181 |  | 84 | 2.194
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电4小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电4小时 |  | 编号 | 充电4小时 |  | 编号 | 充电4小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.21 |  | 43 | 2.22 |  | 85 | 2.222
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.217 |  | 44 | 2.215 |  | 86 | 2.21
[6 empty] | 3 | 2.21 |  | 45 | 2.225 |  | 87 | 2.213
[6 empty] | 4 | 2.212 |  | 46 | 2.221 |  | 88 | 2.218
[6 empty] | 5 | 2.218 |  | 47 | 2.221 |  | 89 | 2.216
26 | 0 | 40 | 230.552 | 30 | 104 | 6 | 2.23 |  | 48 | 2.218 |  | 90 | 2.217
[6 empty] | 7 | 2.218 |  | 49 | 2.216 |  | 91 | 2.204
[6 empty] | 8 | 2.223 |  | 50 | 2.217 |  | 92 | 2.213
[6 empty] | 9 | 2.213 |  | 51 | 2.204 |  | 93 | 2.222
[6 empty] | 10 | 2.214 |  | 52 | 2.213 |  | 94 | 2.216
[6 empty] | 11 | 2.217 |  | 53 | 2.215 |  | 95 | 2.217
[6 empty] | 12 | 2.213 |  | 54 | 2.217 |  | 96 | 2.204
[6 empty] | 13 | 2.212 |  | 55 | 2.219 |  | 97 | 2.213
[6 empty] | 14 | 2.203 |  | 56 | 2.213 |  | 98 | 2.216
[6 empty] | 15 | 2.201 |  | 57 | 2.218 |  | 99 | 2.22
[6 empty] | 16 | 2.205 |  | 58 | 2.228 |  | 100 | 2.221
[6 empty] | 17 | 2.21 |  | 59 | 2.219 |  | 101 | 2.222
[6 empty] | 18 | 2.204 |  | 60 | 2.211 |  | 102 | 2.228
[6 empty] | 19 | 2.219 |  | 61 | 2.217 |  | 103 | 2.221
[6 empty] | 20 | 2.213 |  | 62 | 2.216 |  | 104 | 2.214
[6 empty] | 21 | 2.219 |  | 63 | 2.217 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.216 |  | 64 | 2.204 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.217 |  | 65 | 2.213 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.204 |  | 66 | 2.217 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.213 |  | 67 | 2.221
[6 empty] | 26 | 2.203 |  | 68 | 2.22
[6 empty] | 27 | 2.214 |  | 69 | 2.222
[6 empty] | 28 | 2.208 |  | 70 | 2.226
[6 empty] | 29 | 2.21 |  | 71 | 2.227
[6 empty] | 30 | 2.213 |  | 72 | 2.229
[6 empty] | 31 | 2.217 |  | 73 | 2.22
[6 empty] | 32 | 2.23 |  | 74 | 2.216
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.219 |  | 75 | 2.217
[6 empty] | 34 | 2.226 |  | 76 | 2.204
[6 empty] | 35 | 2.221 |  | 77 | 2.213
[6 empty] | 36 | 2.231 |  | 78 | 2.221
[6 empty] | 37 | 2.224 |  | 79 | 2.21
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.216 |  | 80 | 2.215
[6 empty] | 39 | 2.223 |  | 81 | 2.209
[6 empty] | 40 | 2.209 |  | 82 | 2.22
[6 empty] | 41 | 2.216 |  | 83 | 2.216
[6 empty] | 42 | 2.211 |  | 84 | 2.223
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电5小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：宫屯220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电5小时 |  | 编号 | 充电5小时 |  | 编号 | 充电5小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.233 |  | 43 | 2.233 |  | 85 | 2.246
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.239 |  | 44 | 2.244 |  | 86 | 2.24
[6 empty] | 3 | 2.231 |  | 45 | 2.246 |  | 87 | 2.243
[6 empty] | 4 | 2.223 |  | 46 | 2.239 |  | 88 | 2.237
[6 empty] | 5 | 2.232 |  | 47 | 2.244 |  | 89 | 2.24
26 | 1 | 40 | 233.174 | 30 | 104 | 6 | 2.234 |  | 48 | 2.243 |  | 90 | 2.232
[6 empty] | 7 | 2.242 |  | 49 | 2.243 |  | 91 | 2.224
[6 empty] | 8 | 2.246 |  | 50 | 2.25 |  | 92 | 2.243
[6 empty] | 9 | 2.238 |  | 51 | 2.26 |  | 93 | 2.251
[6 empty] | 10 | 2.24 |  | 52 | 2.243 |  | 94 | 2.253
[6 empty] | 11 | 2.244 |  | 53 | 2.24 |  | 95 | 2.241
[6 empty] | 12 | 2.24 |  | 54 | 2.232 |  | 96 | 2.243
[6 empty] | 13 | 2.24 |  | 55 | 2.224 |  | 97 | 2.24
[6 empty] | 14 | 2.232 |  | 56 | 2.239 |  | 98 | 2.232
[6 empty] | 15 | 2.224 |  | 57 | 2.239 |  | 99 | 2.224
[6 empty] | 16 | 2.228 |  | 58 | 2.246 |  | 100 | 2.233
[6 empty] | 17 | 2.239 |  | 59 | 2.24 |  | 101 | 2.234
[6 empty] | 18 | 2.229 |  | 60 | 2.232 |  | 102 | 2.241
[6 empty] | 19 | 2.244 |  | 61 | 2.224 |  | 103 | 2.251
[6 empty] | 20 | 2.237 |  | 62 | 2.247 |  | 104 | 2.24
[6 empty] | 21 | 2.246 |  | 63 | 2.243 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.243 |  | 64 | 2.243 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.24 |  | 65 | 2.252 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.24 |  | 66 | 2.26 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.232 |  | 67 | 2.243
[6 empty] | 26 | 2.224 |  | 68 | 2.249
[6 empty] | 27 | 2.243 |  | 69 | 2.24
[6 empty] | 28 | 2.243 |  | 70 | 2.232
[6 empty] | 29 | 2.243 |  | 71 | 2.224
[6 empty] | 30 | 2.253 |  | 72 | 2.253
[6 empty] | 31 | 2.256 |  | 73 | 2.24
[6 empty] | 32 | 2.243 |  | 74 | 2.232
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.248 |  | 75 | 2.223
[6 empty] | 34 | 2.246 |  | 76 | 2.233
[6 empty] | 35 | 2.251 |  | 77 | 2.233
[6 empty] | 36 | 2.238 |  | 78 | 2.242
[6 empty] | 37 | 2.243 |  | 79 | 2.251
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.243 |  | 80 | 2.237
[6 empty] | 39 | 2.244 |  | 81 | 2.24
[6 empty] | 40 | 2.251 |  | 82 | 2.243
[6 empty] | 41 | 2.233 |  | 83 | 2.248
[6 empty] | 42 | 2.249 |  | 84 | 2.25
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电6小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电6小时 |  | 编号 | 充电6小时 |  | 编号 | 充电6小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.266 |  | 43 | 2.27 |  | 85 | 2.282
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.271 |  | 44 | 2.262 |  | 86 | 2.288
[6 empty] | 3 | 2.261 |  | 45 | 2.276 |  | 87 | 2.269
[6 empty] | 4 | 2.274 |  | 46 | 2.269 |  | 88 | 2.261
[6 empty] | 5 | 2.267 |  | 47 | 2.282 |  | 89 | 2.274
26 | 2 | 40 | 236.363 | 30 | 104 | 6 | 2.267 |  | 48 | 2.277 |  | 90 | 2.267
[6 empty] | 7 | 2.271 |  | 49 | 2.274 |  | 91 | 2.28
[6 empty] | 8 | 2.268 |  | 50 | 2.264 |  | 92 | 2.278
[6 empty] | 9 | 2.269 |  | 51 | 2.261 |  | 93 | 2.274
[6 empty] | 10 | 2.273 |  | 52 | 2.274 |  | 94 | 2.65
[6 empty] | 11 | 2.273 |  | 53 | 2.267 |  | 95 | 2.265
[6 empty] | 12 | 2.274 |  | 54 | 2.279 |  | 96 | 2.268
[6 empty] | 13 | 2.272 |  | 55 | 2.267 |  | 97 | 2.271
[6 empty] | 14 | 2.259 |  | 56 | 2.273 |  | 98 | 2.285
[6 empty] | 15 | 2.255 |  | 57 | 2.28 |  | 99 | 2.27
[6 empty] | 16 | 2.261 |  | 58 | 2.277 |  | 100 | 2.279
[6 empty] | 17 | 2.26 |  | 59 | 2.261 |  | 101 | 2.287
[6 empty] | 18 | 2.262 |  | 60 | 2.274 |  | 102 | 2.291
[6 empty] | 19 | 2.276 |  | 61 | 2.267 |  | 103 | 2.28
[6 empty] | 20 | 2.271 |  | 62 | 2.276 |  | 104 | 2.276
[6 empty] | 21 | 2.282 |  | 63 | 2.27 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.278 |  | 64 | 2.279 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.273 |  | 65 | 2.278 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.264 |  | 66 | 2.274 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.268 |  | 67 | 2.278
[6 empty] | 26 | 2.261 |  | 68 | 2.265
[6 empty] | 27 | 2.274 |  | 69 | 2.285
[6 empty] | 28 | 2.267 |  | 70 | 2.291
[6 empty] | 29 | 2.274 |  | 71 | 2.29
[6 empty] | 30 | 2.265 |  | 72 | 2.298
[6 empty] | 31 | 2.286 |  | 73 | 2.282
[6 empty] | 32 | 2.267 |  | 74 | 2.273
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.27 |  | 75 | 2.293
[6 empty] | 34 | 2.263 |  | 76 | 2.27
[6 empty] | 35 | 2.263 |  | 77 | 2.271
[6 empty] | 36 | 2.264 |  | 78 | 2.263
[6 empty] | 37 | 2.267 |  | 79 | 2.26
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.272 |  | 80 | 2.264
[6 empty] | 39 | 2.285 |  | 81 | 2.267
[6 empty] | 40 | 2.266 |  | 82 | 2.273
[6 empty] | 41 | 2.282 |  | 83 | 2.285
[6 empty] | 42 | 2.268 |  | 84 | 2.268
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电7小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电7小时 |  | 编号 | 充电7小时 |  | 编号 | 充电7小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.302 |  | 43 | 2.299 |  | 85 | 2.308
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.305 |  | 44 | 2.304 |  | 86 | 2.304
[6 empty] | 3 | 2.298 |  | 45 | 2.297 |  | 87 | 2.297
[6 empty] | 4 | 2.296 |  | 46 | 2.295 |  | 88 | 2.316
[6 empty] | 5 | 2.298 |  | 47 | 2.297 |  | 89 | 2.305
26 | 3 | 40 | 239.752 | 30 | 104 | 6 | 2.3 |  | 48 | 2.303 |  | 90 | 2.302
[6 empty] | 7 | 2.303 |  | 49 | 2.303 |  | 91 | 2.304
[6 empty] | 8 | 2.322 |  | 50 | 2.321 |  | 92 | 2.297
[6 empty] | 9 | 2.301 |  | 51 | 2.306 |  | 93 | 2.316
[6 empty] | 10 | 2.306 |  | 52 | 2.304 |  | 94 | 2.319
[6 empty] | 11 | 2.31 |  | 53 | 2.309 |  | 95 | 2.302
[6 empty] | 12 | 2.313 |  | 54 | 2.313 |  | 96 | 2.3
[6 empty] | 13 | 2.302 |  | 55 | 2.304 |  | 97 | 2.303
[6 empty] | 14 | 2.29 |  | 56 | 2.297 |  | 98 | 2.301
[6 empty] | 15 | 2.288 |  | 57 | 2.316 |  | 99 | 2.308
[6 empty] | 16 | 2.3 |  | 58 | 2.297 |  | 100 | 2.31
[6 empty] | 17 | 2.307 |  | 59 | 2.306 |  | 101 | 2.319
[6 empty] | 18 | 2.294 |  | 60 | 2.295 |  | 102 | 2.324
[6 empty] | 19 | 2.304 |  | 61 | 2.306 |  | 103 | 2.308
[6 empty] | 20 | 2.297 |  | 62 | 2.296 |  | 104 | 2.303
[6 empty] | 21 | 2.316 |  | 63 | 2.313 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.306 |  | 64 | 2.307 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.305 |  | 65 | 2.304 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.292 |  | 66 | 2.291 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.298 |  | 67 | 2.299
[6 empty] | 26 | 2.286 |  | 68 | 2.285
[6 empty] | 27 | 2.297 |  | 69 | 2.296
[6 empty] | 28 | 2.297 |  | 70 | 2.294
[6 empty] | 29 | 2.306 |  | 71 | 2.303
[6 empty] | 30 | 2.295 |  | 72 | 2.294
[6 empty] | 31 | 2.316 |  | 73 | 2.317
[6 empty] | 32 | 2.298 |  | 74 | 2.297
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.329 |  | 75 | 2.328
[6 empty] | 34 | 2.322 |  | 76 | 2.322
[6 empty] | 35 | 2.325 |  | 77 | 2.324
[6 empty] | 36 | 2.327 |  | 78 | 2.304
[6 empty] | 37 | 2.324 |  | 79 | 2.297
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.308 |  | 80 | 2.316
[6 empty] | 39 | 2.304 |  | 81 | 2.31
[6 empty] | 40 | 2.297 |  | 82 | 2.309
[6 empty] | 41 | 2.316 |  | 83 | 2.311
[6 empty] | 42 | 2.299 |  | 84 | 2.296
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电8小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电8小时 |  | 编号 | 充电8小时 |  | 编号 | 充电8小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.323 |  | 43 | 2.324 |  | 85 | 2.344
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.326 |  | 44 | 2.325 |  | 86 | 2.328
[6 empty] | 3 | 2.324 |  | 45 | 2.312 |  | 87 | 2.33
[6 empty] | 4 | 2.32 |  | 46 | 2.323 |  | 88 | 2.328
[6 empty] | 5 | 2.323 |  | 47 | 2.331 |  | 89 | 2.333
26 | 4 | 40 | 242.185 | 30 | 104 | 6 | 2.323 |  | 48 | 2.319 |  | 90 | 2.319
[6 empty] | 7 | 2.333 |  | 49 | 2.331 |  | 91 | 2.33
[6 empty] | 8 | 2.343 |  | 50 | 2.321 |  | 92 | 2.323
[6 empty] | 9 | 2.323 |  | 51 | 2.347 |  | 93 | 2.33
[6 empty] | 10 | 2.328 |  | 52 | 2.333 |  | 94 | 2.327
[6 empty] | 11 | 2.333 |  | 53 | 2.319 |  | 95 | 2.324
[6 empty] | 12 | 2.339 |  | 54 | 2.33 |  | 96 | 2.318
[6 empty] | 13 | 2.329 |  | 55 | 2.323 |  | 97 | 2.326
[6 empty] | 14 | 2.313 |  | 56 | 2.324 |  | 98 | 2.323
[6 empty] | 15 | 2.312 |  | 57 | 2.333 |  | 99 | 2.327
[6 empty] | 16 | 2.321 |  | 58 | 2.349 |  | 100 | 2.333
[6 empty] | 17 | 2.333 |  | 59 | 2.327 |  | 101 | 2.319
[6 empty] | 18 | 2.319 |  | 60 | 2.33 |  | 102 | 2.33
[6 empty] | 19 | 2.33 |  | 61 | 2.329 |  | 103 | 2.323
[6 empty] | 20 | 2.323 |  | 62 | 2.333 |  | 104 | 2.326
[6 empty] | 21 | 2.347 |  | 63 | 2.319 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.334 |  | 64 | 2.33 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.333 |  | 65 | 2.323 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.319 |  | 66 | 2.33 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.327 |  | 67 | 2.336
[6 empty] | 26 | 2.313 |  | 68 | 2.33
[6 empty] | 27 | 2.326 |  | 69 | 2.332
[6 empty] | 28 | 2.326 |  | 70 | 2.34
[6 empty] | 29 | 2.336 |  | 71 | 2.346
[6 empty] | 30 | 2.327 |  | 72 | 2.355
[6 empty] | 31 | 2.34 |  | 73 | 2.326
[6 empty] | 32 | 2.322 |  | 74 | 2.326
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.326 |  | 75 | 2.318
[6 empty] | 34 | 2.327 |  | 76 | 2.323
[6 empty] | 35 | 2.318 |  | 77 | 2.326
[6 empty] | 36 | 2.323 |  | 78 | 2.327
[6 empty] | 37 | 2.32 |  | 79 | 2.343
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.333 |  | 80 | 2.321
[6 empty] | 39 | 2.319 |  | 81 | 2.329
[6 empty] | 40 | 2.33 |  | 82 | 2.328
[6 empty] | 41 | 2.323 |  | 83 | 2.332
[6 empty] | 42 | 2.326 |  | 84 | 2.33
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电9小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电9小时 |  | 编号 | 充电9小时 |  | 编号 | 充电9小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.338 |  | 43 | 2.357 |  | 85 | 2.348
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.342 |  | 44 | 2.346 |  | 86 | 2.355
[6 empty] | 3 | 2.341 |  | 45 | 2.329 |  | 87 | 2.346
[6 empty] | 4 | 2.334 |  | 46 | 2.335 |  | 88 | 2.33
[6 empty] | 5 | 2.339 |  | 47 | 2.341 |  | 89 | 2.328
26 | 5 | 40 | 243.846 | 30 | 104 | 6 | 2.338 |  | 48 | 2.349 |  | 90 | 2.341
[6 empty] | 7 | 2.343 |  | 49 | 2.326 |  | 91 | 2.347
[6 empty] | 8 | 2.358 |  | 50 | 2.347 |  | 92 | 2.335
[6 empty] | 9 | 2.34 |  | 51 | 2.339 |  | 93 | 2.347
[6 empty] | 10 | 2.345 |  | 52 | 2.363 |  | 94 | 2.348
[6 empty] | 11 | 2.344 |  | 53 | 2.348 |  | 95 | 2.351
[6 empty] | 12 | 2.348 |  | 54 | 2.351 |  | 96 | 2.335
[6 empty] | 13 | 2.351 |  | 55 | 2.335 |  | 97 | 2.339
[6 empty] | 14 | 2.335 |  | 56 | 2.339 |  | 98 | 2.341
[6 empty] | 15 | 2.339 |  | 57 | 2.33 |  | 99 | 2.346
[6 empty] | 16 | 2.341 |  | 58 | 2.365 |  | 100 | 2.349
[6 empty] | 17 | 2.347 |  | 59 | 2.345 |  | 101 | 2.348
[6 empty] | 18 | 2.335 |  | 60 | 2.347 |  | 102 | 2.351
[6 empty] | 19 | 2.347 |  | 61 | 2.347 |  | 103 | 2.335
[6 empty] | 20 | 2.34 |  | 62 | 2.346 |  | 104 | 2.339
[6 empty] | 21 | 2.363 |  | 63 | 2.349 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.348 |  | 64 | 2.358 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.35 |  | 65 | 2.355 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.335 |  | 66 | 2.347 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.345 |  | 67 | 2.332
[6 empty] | 26 | 2.348 |  | 68 | 2.348
[6 empty] | 27 | 2.351 |  | 69 | 2.338
[6 empty] | 28 | 2.335 |  | 70 | 2.341
[6 empty] | 29 | 2.339 |  | 71 | 2.34
[6 empty] | 30 | 2.34 |  | 72 | 2.333
[6 empty] | 31 | 2.334 |  | 73 | 2.348
[6 empty] | 32 | 2.337 |  | 74 | 2.351
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.339 |  | 75 | 2.335
[6 empty] | 34 | 2.343 |  | 76 | 2.339
[6 empty] | 35 | 2.358 |  | 77 | 2.341
[6 empty] | 36 | 2.341 |  | 78 | 2.349
[6 empty] | 37 | 2.345 |  | 79 | 2.349
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.351 |  | 80 | 2.352
[6 empty] | 39 | 2.355 |  | 81 | 2.346
[6 empty] | 40 | 2.347 |  | 82 | 2.346
[6 empty] | 41 | 2.354 |  | 83 | 2.347
[6 empty] | 42 | 2.342 |  | 84 | 2.346
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源

## 充电10小时
蓄电池充、放电记录
蓄电池名称：浪头220kV变电站第一组蓄电池 | [7 empty] | 室温：25℃ 2024 年 03 月 26 日
充电 | [5 empty] | 编号 | 充电10小时 |  | 编号 | 充电10小时 |  | 编号 | 充电10小时
[7 empty] | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重 |  | 电压 | 比重
充电设备 | [5 empty] | 1 | 2.341 |  | 43 | 2.358 |  | 85 | 2.35
日 | 时 | 分 | 总电压V | 电流A | 投入蓄电池数量 | 2 | 2.344 |  | 44 | 2.354 |  | 86 | 2.358
[6 empty] | 3 | 2.343 |  | 45 | 2.332 |  | 87 | 2.349
[6 empty] | 4 | 2.337 |  | 46 | 2.331 |  | 88 | 2.338
[6 empty] | 5 | 2.34 |  | 47 | 2.349 |  | 89 | 2.348
26 | 6 | 40 | 244.258 | 30 | 104 | 6 | 2.342 |  | 48 | 2.352 |  | 90 | 2.339
[6 empty] | 7 | 2.346 |  | 49 | 2.338 |  | 91 | 2.345
[6 empty] | 8 | 2.36 |  | 50 | 2.348 |  | 92 | 2.338
[6 empty] | 9 | 2.344 |  | 51 | 2.339 |  | 93 | 2.33
[6 empty] | 10 | 2.348 |  | 52 | 2.345 |  | 94 | 2.347
[6 empty] | 11 | 2.351 |  | 53 | 2.352 |  | 95 | 2.366
[6 empty] | 12 | 2.358 |  | 54 | 2.354 |  | 96 | 2.351
[6 empty] | 13 | 2.349 |  | 55 | 2.338 |  | 97 | 2.338
[6 empty] | 14 | 2.339 |  | 56 | 2.348 |  | 98 | 2.348
[6 empty] | 15 | 2.331 |  | 57 | 2.339 |  | 99 | 2.339
[6 empty] | 16 | 2.344 |  | 58 | 2.345 |  | 100 | 2.345
[6 empty] | 17 | 2.356 |  | 59 | 2.36 |  | 101 | 2.348
[6 empty] | 18 | 2.338 |  | 60 | 2.351 |  | 102 | 2.354
[6 empty] | 19 | 2.33 |  | 61 | 2.35 |  | 103 | 2.358
[6 empty] | 20 | 2.347 |  | 62 | 2.351 |  | 104 | 2.344
[6 empty] | 21 | 2.366 |  | 63 | 2.353 |  | 105
[6 empty] | 22 | 2.351 |  | 64 | 2.353 |  | 106
[6 empty] | 23 | 2.352 |  | 65 | 2.358 |  | 107
[6 empty] | 24 | 2.338 |  | 66 | 2.351 |  | 108
[6 empty] | 25 | 2.348 |  | 67 | 2.341
[6 empty] | 26 | 2.339 |  | 68 | 2.346
[6 empty] | 27 | 2.345 |  | 69 | 2.343
[6 empty] | 28 | 2.347 |  | 70 | 2.337
[6 empty] | 29 | 2.353 |  | 71 | 2.343
[6 empty] | 30 | 2.346 |  | 72 | 2.342
[6 empty] | 31 | 2.363 |  | 73 | 2.347
[6 empty] | 32 | 2.345 |  | 74 | 2.364
巡视和检查时发现的异状 |  |  | 无 |  |  | 33 | 2.368 |  | 75 | 2.344
[6 empty] | 34 | 2.369 |  | 76 | 2.351
[6 empty] | 35 | 2.368 |  | 77 | 2.352
[6 empty] | 36 | 2.369 |  | 78 | 2.36
[6 empty] | 37 | 2.367 |  | 79 | 2.35
加液及检修情况 |  |  | 无 |  |  | 38 | 2.33 |  | 80 | 2.338
[6 empty] | 39 | 2.349 |  | 81 | 2.348
[6 empty] | 40 | 2.341 |  | 82 | 2.339
[6 empty] | 41 | 2.357 |  | 83 | 2.345
[6 empty] | 42 | 2.344 |  | 84 | 2.354
|  |  | 共 300 安时 |  |  |  |  | 工作人员 |  | 邢汐源